## CONTRAMUESTRAS
TRANSFORMADORES POR HUMEDAD | [8 empty] | TR CON ALTO NIVEL DE ACETILENO | [5 empty] | TPTS POR HUMEDAD
SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA TOMA | OBSERVACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | C2H2 | SERIE | POTENCIA (KVA) | SUBESTACION | MATRICULA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA
6817 | 35000 | G2 | MEMBRILLAL | T1-A/M-MBR | 18 | 18 | 36 |  | 56220119 | 5000 | G1 | MAJAGUAL | T2-M/M-MAJ | 35 | 200029 | 2200 | RIO SINU | TPT1-RSI13.8 | 20 | 25 | 45
1LCB393899 | 2500 | G1 | SIMAÑA | T1-M/M-SMN | 15 | 24 | 39 |  | 78730113 | 4000 | G1 | SANTA ROSA | T1-M/M-SRS | 11.3 | 110094-873 | 200 | BOSTON | TPTA1-BST13.8 | 21 | 25 | 46
S251103 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T1-A/M-BCG | 22 | 19 | 41 |  | 200100 | 6500 | G1 | CIENAGA DE ORO | T1-M/M-CIR | 2.3 | 201265 | 2400 | MOMPOX | TPT1-MOX13.8 | 41 | 5 | 46
200108 | 12500 | G1 | PRADERA | T2-M/M-PRA | 23 | 18 | 41 |  | S251105 | 33000 | G2 | BOSQUE | T1-A/M-BQE | 3.7 | 200033 | 5600 | PLANETA RICA | TPT1-PRC13.8 | 18 | 29 | 47
200005 | 6000 | G1 | GUAMAL | T1-M/M-GUM | 19 | 23 | 42 |  | 176976 | 4000 | G1 | MONTELIBANO | T2-M/M-MTB | 35 | K212320 | 10755 | MONTERIA | TPT2-MON13.8 | 19 | 28 | 47
430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | 27 | 17 | 44 |  | 8681 | 4000 | G1 | LA UNION | T1-M/M-UNN | 9.7 | PT100105 | 150 | CODAZZI | TPTA1-COZ13.8 | 26 | 22 | 48
S251105 | 33000 | G2 | BOSQUE | T1-A/M-BQE | 26 | 19 | 45 | [7 empty] | 200034 | 3700 | SIERRA FLOR | TPT1-SIE13.8 | 24 | 25 | 49
P9173521-138102 | 14000 | G1 | EL BANCO | T2A-A/M-EBA | 34 | 11 | 45 | [7 empty] | 26044 | 150 | CALAMAR | TPTA1-CMR13.8 | 26 | 23 | 49
65702-00 | 1000 | G1 | FERROCARRIL | T1-M/M-FRR | 14 | 31 | 45 | [7 empty] | TA100239 | 150 | SAN JACINTO | TPT1-SJA13.8 | 28 | 22 | 50 | No hay historico en el TOA
112268 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T3-M/M-TPS | 25 | 20 | 45
HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | 23 | 22 | 45
582568 | 20000 | G2 | COSPIQUE | T1-A/M-COS | 27 | 19 | 46
8681 | 4000 | G1 | LA UNION | T1-M/M-UNN | 23 | 23 | 46
78750113 | 5000 | G1 | PANCEGUITAS | T1-M/M-PGU | 33 | 13 | 46
154224 | 12500 | G1 | SAHAGUN | T1-M/M-SHA | 30 | 16 | 46
200715 | 6500 | G1 | TALAIGUA NUEVO | T1-M/M-TLG | 36 | 10 | 46
200104 | 6500 | G1 | AYAPEL | T1-M/M-AYA | 26 | 21 | 47
S251104 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T2-A/M-BCG | 22 | 25 | 47
N339 380 | 12500 | G1 | CHIRIGUANA | T1-M/M-CHG | 22 | 25 | 47
7740131 | 7875 | G1 | GUATAPURI | T3-M/M-GUP | 22 | 26 | 48
P9173529-14510 | 20000 | G2 | LORICA | T1-M/M-LOR | 32 | 16 | 48
12625/T | 33000 | G2 | MAGANGUE | T1A-A/M-MGE | 28 | 20 | 48
173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | 28 | 20 | 48
1057474108 | 60000 | G3 | EL CARMEN | T1A-A/A-ECA | 32 | 17 | 49
200103 | 6500 | G1 | LA APARTADA | T1-M/M-LPR | 27 | 22 | 49
S251979 | 33000 | G2 | MAMONAL | T1-A/M-MAM | 38 | 11 | 49
148223 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T1-M/M-MAT | 33 | 16 | 49
LEL27008 | 40000 | G3 | MONTERIA | T1A-A/M-MON | 18 | 31 | 49 | HISTORICO TOA NO CONCUERDA LA TENDENCIA
P911330-15212-1 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T1-A/M-ZRG | 37 | 12 | 49
148224 | 500 | G1 | EL PARAISO | T2-M/M-PAR | 11.3 | 38 | 49.3
1057609398 | 2500 | G1 | MARIANGOLA | T1-M/M-MAR | 29 | 26 | 55 | HISTORICO TOA NO CONCUERDA LA TENDENCIA
1058995730 | 3000 | G1 | RIO VIEJO | T2-M/M-RVJ | 11.3 | 51 | 62.3 | HISTORICO TOA NO CONCUERDA LA TENDENCIA
L30515 | 45000 | G3 | RIO SINU | T1A-A/M-RSI | 17 | 38 | 55 | HISTORICO TOA NO CONCUERDA LA TENDENCIA
|  |  | SANTA ROSA DEL SUR | RESPALDO
|  |  | SIMITI | T1-M/M-SIM
|  |  | POZO AZUL | T1-M/M-PZL
|  |  | SAN LUIS | T1-M/M-SLS
PUERTO LIBERTADOR
TERNERA

## TX_Potencia
CODIGO SUBESTACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | DEPARTAMENTO | REFRIGERACION | REFRIGERACION | REGULACION | NIVEL DE TENSION PRIMARIO (KV) | NIVEL DE TENSION SECUNDARIO (KV) | NIVEL DE TENSION TERCEARIO (KV) | UUCC | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | TDGC | CO | CO2 | EVALUACION CO | EVALUACION CO2 | EVALUACION TDGC | EVALUACION C2H2 | C2H2 | EVALUACION DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | NUMERO DE NEUTRALIZACION | TENSION INTERFACIAL | IC | EVALUACION RIGIDEZ DIELECTRICA | EVALUACION IC | EVALUACION ADFQ | FURANOS | EVALUACION FURANOS | AMPACIDAD PRIMARIO (A) | CARGA PRIMARIO (A) | AMPACIDAD SECUNDARIO (A) | CARGA SECUNDARIO (A) | AMPACIDAD TERCEARIO (A) | CARGA TERCEARIO (A) | CARGABILIDAD | EVALUACION CARGABILIDAD | RADIADORES | JUNTION BLOCK | SUPERIOR | OLTC | EVALUACION HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION | EDAD | EVALUACION EDAD | ESTUDIOS PYT | CONDICION | MACROACTIVIDAD | UBICACIÓN FUGAS | OBSERVACION | CANTIDAD DE USUARIOS | ALIADO | CAUSANTE | APERTURA | TIEMPO | COSTO | ACTUALIZACION Y/O REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION
20026566 | 64999953 | 2000 | G1 | AGUAS BLANCAS | T1-M/M-ABA | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 9.2 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 16 | 332 | 1992 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 1.75 | 46 | 9 | 0.02 | 39.6 | 1980 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 502 | 88 | 1255.1 | 88 | N/A | N/A | 88 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2010 | 15 | 2 | 1 | 1.68 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea radiador | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 1298 | BRIGADA TX |  | 2026-03-15 | 06:00 - 16:00
20026576 | 1LCB393904 | 6500 | G1 | ALGARROBO | T1-A/M-AGB | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3.7 | 10 | 2 | 1.3 | 17 | 1058 | 1988 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 56 | 5 | 0.02 | 35.2 | 1760 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.77 | 92.4545 | 271.9 | 231.115 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 2 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.53 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Poro en la cuba bajo la taba |  | 2593 | BRIGADA TX |  | 2026-05-31 | 07:00 - 16:00
20016578 | 71842703 | 500 | G1 | ANIMAS BAJAS | T1-M/M-ANB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 2.1 | 2.5 | 5.4 | 0.3 | 10.3 | 234 | 1768 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 43 | 16 | 0.02 | 38.6 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8.37 | 3.0132 | 20.92 | 7.5312 | N/A | N/A | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | 1998 | 27 | 4 | 5 | 2.57 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS PRUEBAS ELECTRICAS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Cuello de radiador hacia la cuba, valvula drenaje tanque de expansión | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 302 | CDM | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2025-04-22 | 08:00 - 15:00 | 59000000
20700074 | 71145953 | 2000 | G1 | ARIGUANI | T1-M/M-ARN | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 6.4 | 2.5 | 9.1 | 0.3 | 18.3 | 299 | 2123 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.75 | 11.3 | 47 | 0.05 | 27.6 | 552 | 5 | 5 | 5 | 14392 | 5 | 33.5 | 6.1204 | 83.7 | 15.3 | N/A | N/A | 101 | 5 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1984 | 41 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL | Indicador de nivel y rele de Buchholz | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 82 | BRIGADA TX | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL | 2026-02-22 | 08:00 - 15:00
20026574 | 1LCB393900 | 2500 | G1 | ARJONA | T1-M/M-ARJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 40 | 16.6 | 2.3 | 1.8 | 60.7 | 1081 | 2959 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 2.25 | 54 | 7 | 0.02 | 44.1 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41.84 | 24.6856 | 104.6 | 61.714 | N/A | N/A | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1393 |  |  | 2026-08-30 | 07:00 - 16:00
20700377 | 1079537152 | 10000 | G1 | ASTREA | T1-M/M-AST | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 9.4 | 8.6 | 3.5 | 1.4 | 22.9 | 969 | 1648 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 52 | 8 | 0.02 | 46.5 | 2325 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 167.3 | 418.25 | 418.4 | 1046 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 5690 |  |  | 2026-08-30 | 07:00 - 16:00
20056569 | 200104 | 6500 | G1 | AYAPEL | T1-M/M-AYAR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 48 | 15.8 | 14.1 | 2 | 79.9 | 1077 | 7117 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 21 | 0.02 | 4.5 | 225 | 2 | 5 | 2.6 | 113 | 1 | 108.77 | 96.6421 | 271.95 | 241.6276 | N/A | N/A | 95 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 2.578 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SOLICITAR GARANTIA A CDM BAJA RIGIDEZ - SECADO DEL ACEITE | 10449 | CDM | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-06-11 | 09:00 - 13:00 | 67000000 | EJECUTADA
20700350 | 1057609444 | 6000 | G1 | BARRANCO DE LOBA | T1-M/M-BDL | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.9 | 65 | 5.2 | 26 | 101.1 | 690 | 16655 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 58 | 8 | 0.02 | 40 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 100.41 | 125.5125 | 251.02 | 313.775 | N/A | N/A | 125 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 7668 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 130% | 2026-01-14 | 07:00 - 16:00 |  | EJECUTADA
20016689 | P186144 | 60000 | G3 | BAYUNCA | T1A-A/M-BYC | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 5.8 | 27 | 3.4 | 4.7 | 40.9 | 2264 | 6710 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 58 | 7 | 0.02 | 41.4 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 524.9 | 409.422 | 602.5 | 469.95 | 1004.1 | 783.198 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 14 | 2 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 31628 | [5 empty] | EJECUTADA
20026669 | 288055 | 6500 | G1 | BECERRIL | T1-M/M-BEC | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 14.9 | 6.7 | 45 | 2.6 | 69.2 | 776 | 9813 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 31 | 0.02 | 30.4 | 1520 | 3 | 1 | 2.6 | 1074 | 1 | 108.8 | 90.304 | 271.9 | 300 | N/A | N/A | 110 | 5 | 1 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2007 | 18 | 2 | 1 | 4 | PRUEBAS ELECTRICAS PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | NORMALIZACION DE GRUPO DE CONEXIONES EN UNIDADES DE REFRIGERACION ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 7078 | CDM | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110% | 2026-08-09 | 08:00 - 17:00 | 77000000 | EJECUTADA
20700518 | 200005 | 6500 | G1 | BERRUGAS | T1-M/M-BER | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.5 | 8.4 | 76 | 16.2 | 104.1 | 98 | 1639 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 44 | 12 | 0.02 | 37.4 | 1870 | 1 | 1 | 1 | 154 | 1 | 66.94 | 26.776 | 167.35 | 66.94 | N/A | N/A | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1686 |  |  | 2026-09-10 | 08:30 - 12:30 | 126000000
20016671 | S251103 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T1-A/M-BCG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 5.9 | 4 | 11 | 1.9 | 22.8 | 252 | 5345 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.6667 | 19 | 21 | 0.02 | 39 | 1950 | 4 | 1 | 3.4 | 3876 | 3 | 289 | 178.68 | 1381 | 897.41 | N/A | N/A | 75 | 3 | 5 | 1 | 1 | N/A | 2 | 1978 | 47 | 5 | 1 | 2.5653 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Embolo de valvula de recirculado |  | 7003 | TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-06-06 | 07:00 - 16:00 | 195000000 | PENDIENTE
20016671 | S251104 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T2-A/M-BCG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 9.4 | 22 | 52 | 8.5 | 91.9 | 218 | 5612 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 2.6667 | 18 | 29 | 0.02 | 37.7 | 1885 | 4 | 1 | 3.4 | 3876 | 3 | 289 | 181.41 | 1381 | 911.12 | N/A | N/A | 76 | 4 | 5 | 1 | 1 | N/A | 2 | 1978 | 47 | 5 | 1 | 2.6653 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  |  | 5790 | TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-06-07 | 07:00 - 16:00 | 195000000 | EJECUTADA
20700518 | 288860 | 3000 | G1 | BOCAS DE URE | T1-M/M-BOU | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 10.9 | 3.7 | 75 | 0.5 | 90.1 | 540 | 2881 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 33 | 16 | 0.02 | 32.3 | 1615 | 2 | 1 | 1.8 | 48 | 1 | 50.2 | 22.088 | 125.5 | 55.22 | N/A | N/A | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 17 | 2 | 1 | 1.384 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 2509 |  |  | 06/08/2026 | 09:00 - 13:00
20026667 | 1056109597 | 14000 | G1 | BOSCONIA | T1-M/M-BOA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4 | 23 | 6.7 | 3.2 | 36.9 | 1766 | 7850 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 59 | 8 | 0.02 | 43.2 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 234.29 | 215.5468 | 585.72 | 538.8624 | N/A | N/A | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.7 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 13298 |  |  | 27/09/2026 | 07:00 - 17:00 |  | EJECUTADA
20016679 | S251105 | 33000 | G2 | BOSQUE | T1-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 3.5 | 2.8 | 12.3 | 0.7 | 19.3 | 200 | 1864 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.7 | 1.75 | 26 | 19 | 0.02 | 32.9 | 1645 | 2 | 1 | 1.8 | 14 | 1 | 289 | 175 | 1381 | 795.15 | N/A | N/A | 61 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1993 | 32 | 5 | 1 | 1.634 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 19027
20016679 | 1081983130 | 40000 | G3 | BOSQUE | T2-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 25 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 31.4 | 645 | 1569 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | 6 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 289 | 234.09 | 1381 | 1118.61 | N/A | N/A | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 20843
20016679 | P186142 | 30000 | G2 | BOSQUE | T3-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 3 | 55 | 2.8 | 5.6 | 66.4 | 725 | 9328 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 45 | 10 | 0.02 | 39.4 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 262.4 | 199.424 | 1255.1 | 953.876 | N/A | N/A | 76 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 14 | 2 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 13796 | [5 empty] | EJECUTADA
20016679 | P185982 | 150000 | G3 | BOSQUE | T4-A/A-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 13.8 | N/A | N5T18 | 29 | 14.6 | 2.8 | 1.9 | 48.3 | 259 | 1917 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 60 | 8 | 0.02 | 42.3 | 2115 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 397.6 | 178.92 | 787.3 | 354.285 | 1312.2 | N/A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 15 | 2 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 1
20036683 | 58982 | 60000 | G3 | BOSTON | T1A-A/M-BST | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 33 | 94 | 6 | 42 | 175 | 343 | 3858 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 54 | 6 | 0.02 | 38 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 314.9 | 280.261 | 502.4 | 437.088 | 1464.3 | 1010.367 | 89 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1991 | 34 | 5 | 1 | 2.29 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Valvula de toma de muestra hacia la cuba | ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZAR FILTRO DE SILICA OLTC, REEMPLAZO DE 3 TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE DEVANADOS | 33748 | BRIGADA TX |  | 2026-08-02 | 07:00 - 16:00
20056686 | 181656 | 5000 | G1 | BUENAVISTA | T1-M/M-BUE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 15.5 | 6.2 | 1.8 | 2.5 | 26 | 244 | 1537 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.9 | 1.75 | 29 | 21 | 0.02 | 40.6 | 2030 | 2 | 1 | 1.8 | 173 | 1 | 84 | 42.336 | 209 | 105.336 | N/A | N/A | 50.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | 1993 | 32 | 5 | 1 | 1.894 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Flanche radiador |  | 5842 | BRIGADA TX |  | 2026-08-27 | 08:00 - 12:00
20017565 | 84.4.4191 | 12000 | G1 | CALAMAR | T1A-A/M-CMR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | 3.1 | 28 | 41 | 12.3 | 84.4 | 1815 | 5720 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 50 | 11 | 0.02 | 38.6 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 154 | 1 | 105 | 58.8 | 200.8 | 86.344 | 167.3 | 157.262 | 80 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1984 | 41 | 5 | 1 | 2.57 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Rele de Buchholz | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ | 2135 | BRIGADA TX | HERMETICIDAD Y TEMPERATURA | 2026-05-23 | 08:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20017565 | 1057609450 | 12000 | G1 | CALAMAR | T2A-A/M-CMR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | 4 | 17.1 | 3 | 1.9 | 26 | 981 | 6230 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 2.75 | 43 | 14 | 0.02 | 46.4 | 2320 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 104.97 | 58.7832 | 200.82 | 86.3526 | 167.35 | 157.309 | 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 4230 | [5 empty] | N/A
20700071 | 316115 | 100000 | G3 | CANDELARIA | T-KDR04 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 110 | N/A | N5T16 | 5.1 | 96 | 10.8 | 23 | 134.9 | 394 | 5575 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 56 | 4 | 0.02 | 41.2 | 2060 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 262.4 | 110.208 | 524.9 | 220.458 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 24 | 3 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1 | [5 empty] | N/A
20700071 | P186187 | 150000 | G3 | CANDELARIA | T-KDR05 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 110 | N/A | N5T18 | 7 | 35 | 14.7 | 7.1 | 63.8 | 1517 | 3577 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 2.5 | 59 | 5 | 0.02 | 46.8 | 2340 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 393.6 | 165.312 | 783.3 | 328.986 | 2091.8 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 13 | 2 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1
20700071 | 1076935363 | 30000 | G2 | CANDELARIA | T-KDR06 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 13.8 | N/A | N4T5 | 13.2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 19.2 | 652 | 1362 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 62 | 5 | 0.02 | 45.8 | 2290 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 157.5 | 91.35 | 1255 | 727.9 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 23445
20700278 | 1057609404 | 2000 | G1 | CAÑABRAVAL | T1-M/M-CNB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 18.7 | 9.9 | 5.5 | 1.8 | 35.9 | 923 | 1794 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 61 | 9 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.47 | 23.7637 | 83.67 | 59.4057 | N/A | N/A | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.45 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 155
20700518 | 98330 | 2000 | G1 | CASA DE ZINC | T1-M/M-CAC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 4.6 | 3.5 | 14.6 | 0.9 | 23.6 | 394 | 1904 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.75 | 36 | 16 | 0.02 | 31.8 | 1590 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.47 | 4.0164 | 83.67 | 10.0404 | N/A | N/A | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 15 | 2 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 206 |  |  | 26/04/2026 | 07:00 - 16:00
20026783 | 518711157 | 5000 | G1 | CASACARA | T1-M/M-CAC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 12.8 | 26 | 48 | 17.8 | 104.6 | 1027 | 10596 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 19 | 31 | 0.06 | 23.8 | 396.6667 | 4 | 5 | 4.2 | 5478 | 4 | 83.67 | 25.9377 | 200.5 | 62.155 | N/A | N/A | 31 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 3 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 2.846 | SECADO DE LA PARTE ACTIVA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea radiador | REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ Y FILTRO DE SILICA GEL CUBA | 1485 | CDM | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-08-09 | 08:00 - 17:00 | 69000000 | N/A
20056776 | 7739 | 2000 | G1 | CENTRO ALEGRE | T1-M/M-CTA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 9.1 | 5 | 25 | 1.2 | 40.3 | 576 | 4485 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 40 | 13 | 0.02 | 37.7 | 1885 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 33.47 | 24.0984 | 83.67 | 60.2424 | N/A | N/A | 96 | 5 | 5 | 1 | 1 | N/A | 5 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 2.52 | CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | rele de buchholz y cuello de radiador |  | 3178 | BRIGADA TX | HERMETICIDAD | 2026-06-25 | 09:00 - 13:00
20056769 | 1079537174 | 20000 | G2 | CERETE | T1-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 12.3 | 12.5 | 2.1 | 0 | 26.9 | 1005 | 4651 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 57 | 5 | 0.02 | 44.1 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3 | 334.7 | 120.492 | 836.74 | 301.2264 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 24520
20056769 | 358516 | 15000 | G1 | CERETE | T2-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4 | 20 | 16.6 | 4.4 | 45 | 1951 | 25854 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 55 | 7 | 0.02 | 40.1 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 251 | 213.35 | 628 | 533.8 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 12 | 2 | 1 | 1.75 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  |  | 5632 | [5 empty] | EJECUTADA
20056769 | 201791 | 30000 | G2 | CERETE | T3-A/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T5 | 3.4 | 16.9 | 1.9 | 2.1 | 24.3 | 846 | 3243 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 53 | 6 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 157 | 125.6 | 502 | 401.6 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 10
20056769 | 201790 | 30000 | G2 | CERETE | T4-A/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T5 | 3.4 | 15.7 | 2 | 2.2 | 23.3 | 893 | 3246 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 54 | 6 | 0.02 | 40.3 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 157 | 125.6 | 502 | 401.6 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 4
20016785 | 200756 | 50000 | G3 | CHAMBACU | T1-A/M-CMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 17.4 | 237 | 22 | 192 | 468.4 | 465 | 5068 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3.25 | 54 | 8 | 0.02 | 39.2 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 437.4 | 393.66 | 2091.9 | 1882.71 | N/A | N/A | 90 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2010 | 15 | 2 | 1 | 1.8 | ACTUALIZACION DE ACCESORIOS |  | VALVULA DE SOBREPRESION CUBA 2 UNIDADES REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 13512 | [5 empty] | EJECUTADA
20016785 | P186143 | 50000 | G3 | CHAMBACU | T2-A/M-CMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 2.7 | 35 | 2.4 | 4.1 | 44.2 | 1154 | 6148 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 57 | 8 | 0.02 | 41.9 | 2095 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 437.4 | 297.432 | 2091.8 | 1422.424 | N/A | N/A | 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 14 | 2 | 1 | 1.6 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 28222 | [5 empty] | PENDIENTE
20056780 | 386780 | 20000 | G2 | CHINU PLANTA | T1-A/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 2.3 | 2 | 7.2 | 0.3 | 11.8 | 273 | 1360 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 59 | 7 | 0.02 | 42.6 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 335 | 284.75 | 837 | 694.71 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1 |  |  | 2026-05-07 | 07:00 - 16:00
20056780 | 201508 | 60000 | G3 | CHINU PLANTA | T2-M/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 2.1 | 15.8 | 2.5 | 2.1 | 22.5 | 950 | 2435 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 55 | 5 | 0.02 | 40.6 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 315 | 148.05 | 1004 | 461.84 | N/A | N/A | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 2 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 14718 |  |  | 2026-05-07 | 07:00 - 16:00
20056780 | 1056008748 | 60000 | G3 | CHINU PLANTA | T3-A/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 9.9 | 6.8 | 0.4 | 0.6 | 17.7 | 750 | 1337 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 5 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 314.92 | 173.206 | 1004.1 | 552.255 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1 |  |  | 2026-05-07 | 07:00 - 16:00
20026771 | N339380 | 12500 | G1 | CHIRIGUANA | T1-M/M-CHG | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 14.82 | N/A | N3T4 | 6.6 | 46 | 127 | 21 | 200.6 | 1203 | 14751 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 22 | 25 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 3 | 1 | 2.6 | 4876 | 4 | 209 | 123.31 | 487 | 287.33 | N/A | N/A | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 45 | 5 | 1 | 2.568 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MANTENIMIENTO OLTC CON DESPIECE SECADO DEL ACEITE |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 7997 | CDM - TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO Y TEMPERATURA | 24/05/2026 | 07:00 - 16:00 | 73000000 | EJECUTADA
20056774 | 200100 | 6500 | G1 | CIENAGA DE ORO | T1-M/M-CIR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.3 | 21 | 71 | 5.2 | 99.5 | 1789 | 5938 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.3 | 3.25 | 46 | 13 | 0.03 | 30.9 | 1030 | 1 | 3 | 1.4 | 68 | 1 | 108.78 | 60.9168 | 271.94 | 152.2864 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 1.692 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 10592 | [5 empty] | EJECUTADA
20056774 | 1057609479 | 6500 | G1 | CIENAGA DE ORO | T2-M/M-CIR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 4.7 | 29 | 5.1 | 3.6 | 42.4 | 1214 | 3451 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 59 | 7 | 0.02 | 42.6 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 60.9168 | 271.94 | 152.2864 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 3357
20026790 | 5K0095001 | 25000 | G2 | CODAZZI | T1A-A/M-COZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 8.6 | 45 | 7.9 | 6.4 | 67.9 | 1222 | 7499 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 | 19 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | 131 | 65.5 | 251 | 160.64 | 502 | 306.22 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 41 | 5 | 1 | 1.7 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MANTENIMIENTO OLTC CON DESPIECE |  | REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ Y FILTRO DE SILICA GEL CUBA, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 12675 | TYS G3 |  | 2025-06-21 | 06:00 - 17:00 | 156000000 | PENDIENTE
20026790 | 1057474126 | 25000 | G2 | CODAZZI | T2A-A/M-COZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 9.3 | 9.5 | 0.8 | 1.2 | 20.8 | 1104 | 3154 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 60 | 7 | 0.02 | 44.8 | 2240 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 131.2 | 65.6 | 251 | 160.64 | 502.04 | 306.2444 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 3691 |  |  | 2025-06-21 | 06:00 - 17:00
20056766 | 1LCB393901 | 2500 | G1 | COLOMBOY | T1-M/M-CBY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 6.1 | 7.3 | 1.4 | 0.8 | 15.6 | 829 | 1960 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 57 | 4 | 0.02 | 41.5 | 2075 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41.84 | 33.8904 | 104.6 | 84.726 | N/A | N/A | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.45 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 2283
20036782 | N339381 | 12500 | G1 | COROZAL | T1-M/M-COR | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 14 | 94 | 55 | 32 | 195 | 1126 | 13015 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 3.25 | 37 | 15 | 0.02 | 42.4 | 2120 | 1 | 1 | 1 | 4735 | 3 | 209 | 190.19 | 487 | 443.17 | N/A | N/A | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1980 | 45 | 5 | 1 | 2.33 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION ACTUALIZACION DE ACCESORIOS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS MANTENIMIENTO OLTC CON DESPIECE | Oblea de radiador | CUERPO DE RADIADOR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 9177 | BRIGADA TX |  | 2026-08-02 | 07:00 - 16:00 | 156000000 | EJECUTADA
20036782 | 30900117 | 12500 | G1 | COROZAL | T2-M/M-COR | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 3.4 | 16.1 | 6 | 2.2 | 27.7 | 1881 | 4808 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 58 | 6 | 0.02 | 44.6 | 2230 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 209.18 | 115.049 | 486.97 | 267.8335 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 2 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 16895 |  |  | 2026-08-02 | 07:00 - 16:00
20016779 | 582568 | 20000 | G2 | COSPIQUE | T1-A/M-COS | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 378 | 2580 | 3882 | 573 | 7413 | 1872 | 10818 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 5 | 27 | 19 | 0.05 | 29.8 | 596 | 2 | 5 | 2.6 | 5779 | 5 | 175 | 58 | 836.7 | 265 | N/A | N/A | 98 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1982 | 43 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL | Embolo valvula de toma de muestra y valvula de drenaje | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 3816 | BRIGADA TX | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL - MULTIPLES DEFECTOS INTERNOS | 2026-01-17 | 06:30 - 17:00 |  | N/A
20700518 | 1LCB384963 | 4000 | G1 | COTORRA | T1-M/M-CRR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.3 | 12.9 | 5.8 | 1.7 | 24.7 | 1460 | 3317 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 56 | 5 | 0.02 | 34.8 | 1740 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 66.94 | 37.3525 | 167.3 | 97.034 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 4719 |  |  | 2026-08-13 | 08:00 - 12:00
20057584 | 1059084098 | 4000 | G1 | COTORRA | T2-M/M-CRR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 9.6 | 13.1 | 15.8 | 2.9 | 41.4 | 996 | 2668 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 56 | 6 | 0.02 | 40.3 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.94 | 37.3525 | 167.3 | 97.034 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 4145 |  |  | 2026-08-13 | 08:00 - 12:00
20037179 | P91036971658 | 60000 | G3 | COVEÑAS | T1-A/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 6.6 | 6.3 | 103 | 1.8 | 117.7 | 1047 | 3268 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 19 | 24 | 0.04 | 32.4 | 810 | 4 | 4 | 4 | 4987 | 4 | 314.9 | 141.705 | 1004.1 | 451.845 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 35 | 5 | 1 | 2.69 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | REGENERACION DE ACEITE REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 1 | TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-09-03 | 07:00 - 16:00 | 280000000
20037179 | P9173532-1309 | 14000 | G1 | COVEÑAS | T2-M/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 3.2 | 14.7 | 10.1 | 1.8 | 29.8 | 573 | 2996 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 17 | 0.02 | 37.8 | 1890 | 2 | 1 | 1.8 | 117 | 1 | 231.9 | 148.416 | 585.7 | 374.848 | N/A | N/A | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 1.814 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Valvula de toma de muestra, humectación de valvulas mariposa en general |  | 8985 | BRIGADA TX |  | 2026-09-03 | 07:00 - 16:00
20037179 | 1057201703 | 60000 | G3 | COVEÑAS | T3-A/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 7.9 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 13.8 | 569 | 1231 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.75 | 58 | 7 | 0.02 | 45.5 | 2275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.9 | 144.854 | 1004.1 | 461.886 | N/A | N/A | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1 |  |  | 2026-09-03 | 07:00 - 16:00
20700443 | 839 | 225 | G1 | CUIVA | T1-M/M-CVA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0.8 | 12.8 | 152 | 2872 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 27 | 20 | 0.02 | 33.2 | 1660 | 2 | 1 | 1.8 | 3700 | 3 | 3.76 | 1.504 | 9.41 | 3.764 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1988 | 37 | 5 | 1 | 1.584 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 256
20026778 | 200113 | 6500 | G1 | CURUMANÍ | T1-M/M-CUR | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 7.3 | 11.6 | 4.5 | 1.8 | 25.2 | 982 | 4365 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 2.5 | 44 | 12 | 0.02 | 31.6 | 1580 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.7 | 84.786 | 271.9 | 212.082 | N/A | N/A | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 1.75 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 6560 | [5 empty] | PENDIENTE
20026778 | 19750108 | 4000 | G1 | CURUMANÍ | T2-M/M-CUR | ORIENTE | CESAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.8 | 2.6 | 6.2 | 0.7 | 13.3 | 245 | 2431 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 25 | 28 | 0.02 | 39.5 | 1975 | 3 | 1 | 2.6 | 1056 | 1 | 66.9 | 28.098 | 167.3 | 70.266 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 4 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 2.058 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | Por termometro de devanado contra la cuba, | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA SECADO DEL ACEITE | 4804 | BRIGADA TX |  | 2026-05-24 | 07:00 - 16:00
20026966 | 1080670133 | 60000 | G3 | EL BANCO | T1A-M/M-EBA | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 17.1 | 6.9 | 1 | 0.7 | 25.7 | 624 | 2062 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 59 | 6 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 314.92 | 296.0248 | 836.74 | 786.5356 | 418.37 | 393.2678 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 6 |  |  | 05/07/2026 | 06:00 - 17:00
20026966 | P9173521-138102 | 14000 | G1 | EL BANCO | T2A-A/M-EBA | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4.3 | 3.6 | 45 | 1.1 | 54 | 488 | 2465 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.75 | 19 | 26 | 0.03 | 29.3 | 976.6667 | 4 | 4 | 4 | 4987 | 4 | 234.3 | 208.527 | 585.7 | 521.273 | N/A | N/A | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 2.9 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador | REGENERACION DE ACEITE ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 17613 | CDM | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-07-05 | 06:00 - 17:00 | 74000000 | EJECUTADA
20700453 | 78740113 | 4000 | G1 | EL BRILLANTE | T1-M/M-BTE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 1.5 | 16.4 | 329 | 3004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 11 | 0.02 | 44.4 | 2220 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 66.94 | 41.5028 | 167.35 | 103.757 | N/A | N/A | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 12 | 2 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 414 |  |  | 2026-04-30 | 09:00 - 13:00
20026985 | 56190119 | 3000 | G1 | EL BURRO | T1A-A/M-EBU | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 137 | 14.4 | 5.3 | 2.2 | 158.9 | 903 | 2098 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 53 | 11 | 0.02 | 41.2 | 2060 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 50.2 | 23.594 | 125.51 | 58.9897 | N/A | N/A | 47 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 2 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1.48 | PRUEBAS ELECTRICAS MUESTREO DE ACEITE INSPECCION OCULAR DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Valvula superior de radiador | CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | 805 | BRIGADA TX |  | 05/07/2026 | 07:00 - 16:00
20700419 | 1057474108 | 60000 | G3 | EL CARMEN | T1A-A/A-ECA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 66 | 13.8 | N4T18 | 14 | 12.4 | 0.9 | 1.6 | 28.9 | 887 | 2810 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 32 | 17 | 0.02 | 44.4 | 2220 | 2 | 1 | 1.8 | 14 | 1 | 314.92 | 179.5044 | 393.6 | 224.352 | 836.7 | 476.919 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.434 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 9543
20700419 | 1075810620 | 60000 | G3 | EL CARMEN | T2A-A/A-ECA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 66 | 13.8 | N4T18 | 39 | 11.2 | 0.4 | 2.4 | 53 | 856 | 1666 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 65 | 5 | 0.02 | 44 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 314.92 | 179.5044 | 393.6 | 224.352 | 836.7 | 476.919 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 8646
20036967 | 506631 | 25000 | G2 | EL CORTIJO | T1-M/M-ECJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 7.7 | 11.2 | 4.4 | 1.3 | 24.6 | 1151 | 4064 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 42 | 11 | 0.02 | 42.9 | 2145 | 1 | 1 | 1 | 3456 | 2 | 418.4 | 338.904 | 1045.9 | 847.179 | N/A | N/A | 81 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.45 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 9186 |  |  | 2026-02-01 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20036967 | 1072462801 | 25000 | G2 | EL CORTIJO | T2-M/M-ECJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 14.4 | 3 | 1.2 | 1.6 | 20.2 | 345 | 441 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 55 | 4 | 0.02 | 46.8 | 2340 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 19443 |  |  | 2026-02-01 | 07:00 - 16:00
20026983 | 1057609397 | 2000 | G1 | EL DESASTRE | T1-M/M-EDE | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 81 | 20 | 4.5 | 3.4 | 108.9 | 1171 | 4107 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 39 | 12 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.47 | 27.1107 | 88.67 | 71.8227 | N/A | N/A | 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 2101 |  |  | 2026-06-21 | 07:00 - 16:00
20026968 | 55410119 | 6500 | G1 | EL DIFICIL | T1-M/M-EDF | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3.4 | 83 | 3.6 | 18 | 108 | 581 | 6206 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 53 | 9 | 0.02 | 41.6 | 2080 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 86.67 | 58.0689 | 209.19 | 140.1573 | N/A | N/A | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 6114 |  |  | 27/09/2026 | 07:00 - 17:00 |  | N/A
20700124 | 148223 | 500 | G1 | EL PARAISO | T1-M/M-PAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 26424 | 12012 | 5.4 | 4743 | 43184.4 | 186 | 1742 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.2 | 2.75 | 29 | 22 | 0.02 | 29.8 | 1490 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14.5 | 9.57 | 62.8 | 41.448 | N/A | N/A | 66 | 3 | 5 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2006 | 19 | 3 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 32 |  | ALTA GENERACION DE GASES
20700124 | 148224 | 500 | G1 | EL PARAISO | T2-M/M-PAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 2395 | 326 | 2.6 | 133 | 2856.6 | 1203 | 1363 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.2 | 3 | 11.3 | 38 | 0.04 | 24.2 | 605 | 5 | 5 | 5 | 32 | 1 | 14.5 | 9.57 | 62.8 | 41.448 | N/A | N/A | 66 | 3 | 5 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2006 | 19 | 3 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 32 |  | ALTA GENERACION DE GASES
20026980 | 201103 | 50000 | G3 | EL PASO | T1A-A/M-EPA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 4 | 27 | 16 | 5.1 | 52.1 | 816 | 3208 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 63 | 6 | 0.02 | 40.9 | 2045 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 83.968 | 502 | 190.76 | 836.7 | 175.707 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 13 | 2 | 1 | 1.35 | "MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA" |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 3681 |  |  | 2026-08-30 | 06:00 - 17:00
20027765 | 1097131006 | 2500 | G1 | EL VIAJANO | T1-M/M-EVJ | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.3 | 7.5 | 18.1 | 3.8 | 34.7 | 571 | 7983 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 2.75 | 56 | 10 | 0.02 | 40.6 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 41.84 | 35.9824 | 104.59 | 89.9474 | N/A | N/A | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 2 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Valvula de recirculado | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 3744 | BRIGADA TX | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110% | 2026-06-25 | 09:00 - 13:00 |  | N/A
20700080 | 65702-00 | 1000 | G1 | FERROCARRIL | T1-M/M-FRR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 11269 | 1060 | 3.4 | 151 | 12483.4 | 255 | 1031 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3.1 | 2.5 | 14 | 31 | 0.02 | 39.7 | 1985 | 5 | 1 | 4.2 | 14 | 1 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 38 | 5 | 1 | 2.236 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 38 |  |  | 2026-01-15 | 07:00 - 15:00
20700394 | 200714 | 6500 | G1 | GALERAS | T1-M/M-GAL | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.6 | 39 | 19.5 | 5.8 | 66.9 | 2657 | 5452 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 55 | 5 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 111.6 | 61.38 | 271.9 | 149.545 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 8936 |  |  | 2026-04-11 | 07:00 - 17:00 |  | EJECUTADA
20017166 | 430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 9.8 | 23 | 100 | 32 | 164.8 | 294 | 3267 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 2 | 27 | 17 | 0.03 | 31.5 | 1050 | 2 | 3 | 2.2 | 648 | 1 | 175 | 85.75 | 807 | 395.43 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1969 | 56 | 5 | 1 | 2.696 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Vavlula de drenaje, rele de Buchholz | CORRECCION DE FUGAS POR RELE BUCHHOLZ SECADO DEL ACEITE ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 12849 | TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-01-15 | 07:00 - 15:00 | 165000000 | EJECUTADA
20017166 | 1057609449 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T2-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 2.8 | 14.5 | 1.7 | 2.5 | 21.5 | 1694 | 5311 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 54 | 8 | 0.02 | 46.6 | 2330 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 175 | 85.75 | 807.5 | 395.675 | N/A | N/A | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 16295 | [5 empty] | N/A
20017166 | 10769355362 | 30000 | G2 | GAMBOTE | T3-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | 31 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 34.9 | 449 | 899 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 59 | 6 | 0.02 | 44.6 | 2230 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 141.696 | 502 | 271.08 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 2
20700518 | 200005 | 6000 | G1 | GUAMAL | T1-M/M-GUM | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 23 | 3.4 | 19.4 | 1 | 46.8 | 282 | 4102 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 1.75 | 19 | 23 | 0.02 | 34 | 1700 | 4 | 1 | 3.4 | 1794 | 1 | 100.4 | 64.256 | 251.02 | 160.6528 | N/A | N/A | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1990 | 35 | 5 | 1 | 2.002 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA SECADO DEL ACEITE | 6090
20037178 | 1079537172 | 12500 | G1 | GUARANDA | T1-M/M-GRA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 13.6 | 8.6 | 1.7 | 2.1 | 26 | 742 | 3049 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 59 | 6 | 0.02 | 46.4 | 2320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 133.03 | 627.6 | 332.628 | N/A | N/A | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 8721
20027185 | 173524-15310 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T1-M/M-GUP | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 10.2 | 4.1 | 25 | 0.9 | 40.2 | 483 | 4130 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2.25 | 25 | 26 | 0.04 | 37.1 | 35.7 | 3 | 5 | 3.4 | 8744 | 5 | 502 | 461.84 | 1255.1 | 1154.692 | N/A | N/A | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 21525 |  | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL |  |  |  | EJECUTADA
20027185 | 200718 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T2-M/M-GUP | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 21 | 22 | 22 | 4.6 | 69.6 | 766 | 5211 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 62 | 9 | 0.02 | 38.8 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5022 | 4268.7 | 1255.1 | 1066.835 | N/A | N/A | 110 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 2.52 | CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS MANTENIMIENTO OLTC CON DESPIECE INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Rele de Buchholz | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 6376 | TYS G3 | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 115% | 2026-01-18 | 05:00 - 17:00 | 165000000 | EJECUTADA
20027185 | 7740131 | 7875 | G1 | GUATAPURI | T3-M/M-GUP | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC |  |  |  | N3T6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 5.1 | 90 | 1084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 22 | 26 | 0.02 | 42.9 | 2145 | 3 | 1 | 2.6 | 4876 | 4 |  |  |  |  | N/A | N/A | 65 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1978 | 47 | 5 | 1 | 1.818 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  |  |  | CDM |  |  |  | 75000000 | EJECUTADA
20700333 | 1079537168 | 5000 | G1 | HATILLO DE LOBA | T1-M/M-HDL | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 14.7 | 13.2 | 3.2 | 3 | 34.1 | 586 | 2060 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | 5 | 0.02 | 45.5 | 2275 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 83.67 | 32.6313 | 209.18 | 81.5802 | N/A | N/A | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 3157
20056589 | 200103 | 6500 | G1 | LA APARTADA | T1-M/M-LPR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 6.4 | 11.9 | 18.6 | 1.3 | 38.2 | 844 | 5174 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 27 | 22 | 0.02 | 41.6 | 2080 | 2 | 1 | 1.8 | 78 | 1 | 108.77 | 39.1572 | 271.94 | 97.8984 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 1.684 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA SECADO DEL ACEITE | 5173 |  |  | 2026-02-05 | 09:00 - 13:00 |  | PENDIENTE
20027665 | 51660119 | 2300 | G1 | LA AURORA | T1-M/M-LAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 16.6 | 3.7 | 19.8 | 1.3 | 41.4 | 481 | 2101 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 61 | 6 | 0.02 | 38.3 | 1915 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 38.49 | 14.2413 | 96.22 | 35.6014 | N/A | N/A | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 410 |  |  | 2026-04-26 | 07:00 - 16:00
20027669 | 291239 | 1600 | G1 | LA EUROPA | T1-M/M-LEA | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 40805 | 18241 | 1.5 | 3952 | 62999.5 | 585 | 8706 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 3.75 | 56 | 7 | 0.02 | 36.6 | 1830 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 26.8 | 5.092 | 66.9 | 12.711 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 17 | 2 | 1 | 1.6 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 99 |  |  | 2026-06-21 | 07:00 - 16:00 |  | N/A
20029067 | 173523-15510 | 30000 | G2 | LA JAGUA | T1A-A/M-LJA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 16.8 | 15.4 | 14.7 | 3.1 | 50 | 1318 | 3809 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 58 | 7 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 157.5 | 47.25 | 334.7 | 165.4757 | 418.4 | 214.681 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 11984 |  |  | 2026-02-01 | 06:00 - 17:00
20029067 | 1054440599 | 30000 | G2 | LA JAGUA | T2A-A/M-LJA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 4.9 | 10 | 0.9 | 1.1 | 16.9 | 992 | 2855 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 59 | 8 | 0.02 | 47.5 | 2375 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 157.5 | 47.25 | 334.7 | 165.4757 | 418.7 | 214.835 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 2615 |  |  | 2026-02-01 | 06:00 - 17:00
20700411 | 200719 | 30000 | G2 | LA MOJANA | T1A-A/M-LMJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 30 | 59 | 8.4 | 9.6 | 107 | 396 | 1995 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 54 | 6 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 157.5 | 96.075 | 334.7 | 297.883 | 418.4 | 133.888 | 89 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.55 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INSPECCION TERMOGRAFICA INSPECCION OCULAR DETALLADA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y ACTUALIZACION DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO SILICA GEL OLTC | 5539
20027680 | 200117 | 12500 | G1 | LA PAZ | T1-M/M-LPZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 105 | 38 | 80 | 8.9 | 231.9 | 1239 | 14740 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 52 | 10 | 0.03 | 38.7 | 1290 | 1 | 2 | 1.2 | 87 | 1 | 209.1 | 194.463 | 522.96 | 486.3528 | N/A | N/A | 98 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 9942 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 115% | 2026-04-25 | 07:00 - 17:00 |  | EJECUTADA
| 1072462802 | 12500 | G1 | LA SALVACION | T1-M/M-SLV | ORIENTE | CESAR | [7 empty] | 11.4 | 4.4 | 2.4 | 0.7 | 18.9 | 683 | 1054 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 5 | 0.02 | 46.2 |  |  |  |  | 14 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.57 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 6673 |  |  | 2026-05-31 | 07:00 - 16:00
20037685 | 8681 | 4000 | G1 | LA UNION | T1-M/M-UNN | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.5 | 3.9 | 15.7 | 1 | 24.1 | 192 | 2949 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9.7 | 2.5 | 23 | 23 | 0.02 | 34.9 | 1745 | 3 | 1 | 2.6 | 1222 | 3 | 66.93 | 47.5203 | 167.34 | 118.8114 | N/A | N/A | 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 2.218 | SEGUIMIENTO TENDENCIA GAS C2H2 |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 6853 |  | CROMATOGRAFIA
20057689 | 1057609400 | 2500 | G1 | LA YE | T1-M/M-LYE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 77 | 37 | 3.6 | 5.9 | 123.5 | 801 | 6912 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42 | 13 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41.84 | 17.5728 | 104.58 | 43.9236 | N/A | N/A | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 4607 | [5 empty] | N/A
20057668 | 1057609396 | 2500 | G1 | LAS DELICIAS | T1-M/M-LDE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 33 | 13.3 | 4.4 | 2.2 | 52.9 | 920 | 1856 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 58 | 6 | 0.02 | 41 | 2050 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41.84 | 17.1544 | 104.58 | 42.8778 | N/A | N/A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1400
20057677 | 1LCB375370 | 1000 | G1 | LAS PALOMAS | T1-M/M-LPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 6.5 | 218 | 1483 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 56 | 5 | 0.02 | 42.1 | 2105 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3 | 16.73 | 7.1939 | 41.8 | 17.974 | N/A | N/A | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 853
20700518 | 253584 | 1000 | G1 | LLERASCA | T1-M/M-LLC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 33854 | 6676 | 6.9 | 1814 | 42350.9 | 163 | 1452 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 44 | 13 | 0.02 | 36.7 | 1835 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16.73 | 8.0304 | 41.99 | 20.1552 | N/A | N/A | 76 | 4 | 1 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2005 | 20 | 3 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 509 |  |  | 2026-06-21 | 07:00 - 16:00
20027681 | 55400119 | 2300 | G1 | LOMA DEL BALSAMO | T1-M/M-LBS | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 17.9 | 21 | 4.7 | 2.9 | 46.5 | 648 | 1289 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 57 | 6 | 0.02 | 41.5 | 2075 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 38.49 | 12.7017 | 96.22 | 31.7526 | N/A | N/A | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 1013 |  |  | 2026-05-31 | 07:00 - 16:00
20057679 | P9173529-14510 | 20000 | G2 | LORICA | T1-M/M-LOR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 3.6 | 3.1 | 5.5 | 0.5 | 12.7 | 231 | 2727 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 32 | 16 | 0.02 | 40.9 | 2045 | 2 | 1 | 1.8 | 725 | 1 | 334.7 | 328.006 | 8366.7 | 8199.366 | N/A | N/A | 44 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 1.434 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA ACTUALIZACION DE ACCESORIOS | Oblea de radiador | REEMPLAZO DE 4 CUERPOS DE RADIADORES, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC | 18758 | BRIGADA TX |  | 2026-03-12 | 07:00 - 16:00 |  | EJECUTADA
| L30244 | 20000 | G2 | LORICA | T2-M/M-LOR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 4.1 | 2.2 | 10.5 | 0.4 | 17.2 | 169 | 1157 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 26 | 24 | 0.02 | 37.5 | 1875 | 2 | 1 | 1.8 | 432 | 1 | 349.91 | 100.4 | 836.74 | 251 | N/A | N/A | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1979 | 46 | 5 | 1 | 1.534 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  |  | 9710 | [5 empty] | EJECUTADA
20057667 | 1LCB393902 | 2500 | G1 | LOS CORDOBAS | T1-M/M-LCB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 129 | 29 | 1.7 | 3.3 | 163 | 1141 | 2636 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 2.5 | 62 | 5 | 0.02 | 39.7 | 1985 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41.84 | 29.7064 | 104.6 | 74.266 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 3729
20047769 | 12625/T | 33000 | G2 | MAGANGUE | T1A-A/M-MGE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 8.4 | 39 | 18 | 8.7 | 74.1 | 1642 | 14312 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 28 | 20 | 0.02 | 42.9 | 2145 | 2 | 1 | 1.8 | 5558 | 5 | 173.21 | 60.6235 | 234.29 | 159.3172 | 1087.76 | 380.716 | 96 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1984 | 41 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador x3, rele de buchholz | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 14155 | BRIGADA TX | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL | 2026-08-15 | 07:30 - 17:00 |  | PENDIENTE
20047769 | 1076935364 | 45000 | G3 | MAGANGUE | T2A-A/M-MGE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 13.9 | 7.4 | 0.6 | 2.3 | 24.2 | 148 | 543 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.25 | 60 | 4 | 0.02 | 44 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 243.5 | 110.215 | 318 | 0 | 1464.3 | 292.845 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 28142
20037768 | 183828 | 5000 | G1 | MAJAGUAL | T1-M/M-MAJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 24 | 11.2 | 49 | 3.6 | 87.8 | 1389 | 6002 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 30 | 27 | 0.02 | 40.7 | 2035 | 2 | 1 | 1.8 | 4980 | 4 | 83.67 | 55.2222 | 209.1 | 138.006 | N/A | N/A | 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 5391 |  | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL |  |  |  | N/A
20037768 | 56220119 | 5000 | G1 | MAJAGUAL | T2-M/M-MAJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 63 | 230 | 261 | 40 | 594 | 800 | 3127 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4.5 | 56 | 8 | 0.02 | 42.5 | 2125 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 83.67 | 55.2222 | 209.18 | 138.0588 | N/A | N/A | 66 | 3 | 5 | 1 | 1 | N/A | 3 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 2.26 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  | FUGAS POR RADIADORES | 5112 | BRIGADA TX
20017777 | S251979 | 33000 | G2 | MAMONAL | T1-A/M-MAM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 34 | 9.8 | 4.9 | 4.2 | 52.9 | 918 | 7492 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 38 | 11 | 0.03 | 28.4 | 946.6667 | 1 | 4 | 1.6 | 3876 | 3 | 289 | 161.84 | 1381 | 773.36 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1983 | 42 | 5 | 1 | 2.198 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador x5 | REGENERACION DE ACEITE | 3804 | TYS |  |  |  | 210000000 | PENDIENTE
20017777 | S251990 | 33000 | G2 | MAMONAL | T2-A/M-MAM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 51 | 82 | 56 | 10.8 | 199.8 | 941 | 4085 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9.4 | 3.75 | 48 | 13 | 0.03 | 33.4 | 1113.3333 | 1 | 3 | 1.4 | 3675 | 3 | 289 | 167.62 | 1381 | 800.98 | N/A | N/A | 68 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1983 | 42 | 5 | 1 | 2.322 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador x3 | REGENERACION DE ACEITE DESGASIFICAR | 4636 | TYS |  |  |  | 210000000
20700439 | 70480113 | 3000 | G1 | MANAURE BALCON DEL CESAR | T1-M/M-MNC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 7.7 | 4 | 4.8 | 0.8 | 17.3 | 446 | 3677 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 19 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 2 | 1 | 1.8 | 28 | 1 | 50.2 | 37.148 | 125.5 | 92.87 | N/A | N/A | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 12 | 2 | 1 | 1.634 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 4365 |  |  | 2026-04-25 | 07:30 - 16:00
20027785 | 393793 | 10000 | G1 | MANDINGUILLA | T1-M/M-MAN | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 8.7 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 15.5 | 449 | 1398 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 64 | 5 | 0.02 | 42.5 | 2125 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 167.3 | 113.4294 | 418.4 | 283.6752 | N/A | N/A | 67.8 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  |  | 6533 |  |  | 2026-08-30 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20700474 | 1058585391 | 30000 | G2 | MANZANILLO | T3-A/M-MZN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 8.8 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 14.7 | 544 | 1177 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 51 | 9 | 0.02 | 44.3 | 2215 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 65.6 | 1255 | 313.75 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 5743
20700474 | 1058585425 | 30000 | G2 | MANZANILLO | T4-A/M-MZN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 11.1 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 16.8 | 589 | 1126 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 52 | 9 | 0.02 | 44.3 | 2215 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 65.6 | 1255 | 313.75 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 9285
20057668 | 153149 | 2000 | G1 | MARACAYO | T1-M/M-MAY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 2.4 | 2.6 | 2 | 0.9 | 7.9 | 215 | 2133 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 47 | 9 | 0.02 | 44.3 | 2215 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.5 | 12.06 | 83.6 | 30.096 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1995 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 963 |  |  | 2026-05-28 | 08:00 - 12:00
20017774 | 288054 | 6500 | G1 | MARIA LA BAJA | T1-M/M-MBJ | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 160 | 35 | 38 | 21 | 254 | 234 | 1988 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 15 | 0.05 | 31.3 | 626 | 1 | 5 | 1.8 | 407 | 1 | 108.8 | 78.336 | 271.9 | 195.768 | N/A | N/A | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2007 | 18 | 2 | 1 | 1.634 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | REGENERACION DE ACEITE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 6439 | CDM |  |  |  | 82000000 | PENDIENTE
20017774 | 56210119 | 6500 | G1 | MARIA LA BAJA | T2-M/M-MBJ | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3.1 | 47 | 3.5 | 9.2 | 62.8 | 882 | 3963 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 57 | 8 | 0.02 | 41.9 | 2095 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 78.3216 | 271.94 | 195.7968 | N/A | N/A | 72 | 3 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 2.22 | CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Valvula de radiador x3 | FUGAS POR RADIADORES | 6914 | BRIGADA TX
20027765 | 1057609398 | 2500 | G1 | MARIANGOLA | T1-M/M-MAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 68 | 25 | 3.7 | 6.9 | 103.6 | 961 | 4509 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 29 | 26 | 0.02 | 43.2 | 2160 | 2 | 1 | 1.8 | 14 | 1 | 33.47 | 8.7022 | 83.67 | 21.7542 | N/A | N/A | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.684 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 2745 |  |  | 2026-03-15 | 06:00 - 16:00
20027775 | 148223 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T1-M/M-MAT | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 4568 | 526 | 0.4 | 48 | 5142.4 | 586 | 8444 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.6 | 3.75 | 33 | 16 | 0.02 | 33.9 | 1695 | 2 | 1 | 1.8 | 3765 | 3 | 14.49 | 3.7674 | 62.76 | 16.3176 | N/A | N/A | 62 | 2 | 5 | 1 | 5 | N/A | 1 | 1987 | 38 | 5 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 36 |  | ALTA GENERACION DE GASES |  |  |  | N/A
20027775 | 148222 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T2-M/M-MAT | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 3216 | 3485 | 28 | 1653 | 8382 | 188 | 2724 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6.9 | 3.25 | 30 | 21 | 0.02 | 30.9 | 1545 | 2 | 1 | 1.8 | 3800 | 3 | 14.49 | 3.7674 | 62.76 | 16.3176 | N/A | N/A | 62 | 2 | 5 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2000 | 25 | 3 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 36 |  | ALTA GENERACION DE GASES
20700356 | 6817 | 35000 | G2 | MEMBRILLAL | T1-A/M-MBR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 3 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 0.02 | 47 | 2350 | 2 | 1 | 1.8 | 5828 | 5 | 306 | 116.28 | 1465 | 556.7 | N/A | N/A | 96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1971 | 54 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 2071 |  | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL | 2026-08-30 | 07:00 - 17:00
20700356 | S251105 | 33000 | G2 | MEMBRILLAL | T2-A/M-MBR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 7.2 | 18 | 8.1 | 2.8 | 36.1 | 1573 | 3288 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 2.5 | 63 | 6 | 0.02 | 43.7 | 2185 | 1 | 1 | 1 | 3456 | 2 | 288.7 | 118.367 | 1380 | 565.8 | N/A | N/A | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.6 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE |  |  | 119
20700452 | 224024 | 6250 | G1 | MOMIL | T1-M/M-MOM | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.3 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 11.5 | 505 | 2352 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 54 | 8 | 0.02 | 40.1 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 83.67 | 51.8754 | 209.19 | 129.6978 | N/A | N/A | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2001 | 24 | 3 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 6439 |  |  | 24/04/2026 | 07:00 - 17:00 |  | EJECUTADA
20047780 | 201266 | 45000 | G3 | MOMPOX | T1A-A/M-MOX | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 2.7 | 28 | 4 | 4.2 | 38.9 | 1333 | 4523 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 46 | 9 | 0.02 | 40.1 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 236.2 | 139.358 | 502 | 381.52 | 1045.9 | 282.393 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 27943
20057776 | 1079537170 | 15000 | G1 | MONTELIBANO | T1-M/M-MTB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 12.3 | 15.6 | 3.5 | 4.2 | 35.6 | 1253 | 2493 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 60 | 5 | 0.02 | 46.6 | 2330 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 251 | 223.39 | 627.6 | 558.564 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 18912
20057776 | 176976 | 4000 | G1 | MONTELIBANO | T2-M/M-MTB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 12 | 11.7 | 35 | 3.3 | 62 | 423 | 2516 | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 | 2.75 | 47 | 13 | 0.02 | 43.3 | 2165 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 66.93 | 48.1896 | 167.34 | 120.4848 | N/A | N/A | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 2.06 | SEGUIMIENTO TENDENCIA GAS C2H2 CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | valvula de radiador | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL | 5226 | BRIGADA TX
20057784 | LEL27008 | 40000 | G3 | MONTERIA | T1A-A/M-MON | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 3.6 | 90 | 61 | 49 | 203.6 | 320 | 6708 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 18 | 31 | 0.02 | 30 | 1500 | 4 | 1 | 3.4 | 4256 | 3 | 210 | 163.8 | 251 | 178.21 | 1464 | 585.6 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 39 | 5 | 1 | 2.502 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION ACTUALIZACION DE ACCESORIOS REGENERACION DE ACEITE |  | REGENERACION DE ACEITE REEMPLAZO DE BUSHING ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS (3), REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE VALVULA DE SOBREPRESION | 10083 | TYS | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 2026-07-05 | 07:00 - 16:00 | 250000000 | PENDIENTE
20057784 | LEL27007 | 40000 | G3 | MONTERIA | T2A-A/M-MON | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 21 | 123 | 339 | 69 | 552 | 562 | 9634 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.75 | 52 | 6 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 4256 | 3 | 210 | 163.8 | 251 | 180.72 | 1464 | 600.24 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 39 | 5 | 1 | 2.15 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION ACTUALIZACION DE ACCESORIOS |  | CAMBIO DE BUSHING REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS (3) | 28008 |  |  | 2026-07-05 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20700102 | CG2030 | 2000 | G1 | MONTERREY | T1-M/M-MTE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 4.5 | 2.9 | 26 | 0.5 | 33.9 | 388 | 2243 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 50 | 12 | 0.02 | 43 | 2150 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.5 | 12.06 | 83.7 | 30.132 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 530 |  |  | 2026-05-08 | 07:00 - 17:00
20700447 | 1079537162 | 6500 | G1 | MOÑITOS | T1-M/M-MNT | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 8.5 | 24 | 1.8 | 4.2 | 38.5 | 470 | 1736 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 57 | 7 | 0.02 | 44.7 | 2235 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.72 | 93.4992 | 271.94 | 233.8684 | N/A | N/A | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 7001
20700025 | A0015275-02 | 50000 | G3 | NUEVA COSPIQUE | T1-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 37 | 78 | 4 | 115 | 234 | 249 | 1665 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 55 | 8 | 0.02 | 37.9 | 1895 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 55.104 | 2091.8 | 439.278 | N/A | N/A | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 24 | 3 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 2
20700025 | A0015275-01 | 50000 | G3 | NUEVA COSPIQUE | T2-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 21 | 187 | 4.6 | 317 | 529.6 | 391 | 2404 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.1 | 2.75 | 63 | 6 | 0.02 | 38.9 | 1945 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 178.432 | 2091.8 | 1422.424 | N/A | N/A | 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 24 | 3 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 3
20700025 | 251127 | 20000 | G2 | NUEVA COSPIQUE | T3-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 3.1 | 20 | 13.5 | 3.3 | 39.9 | 1614 | 3935 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 52 | 7 | 0.02 | 38.5 | 1925 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 105 | 54.6 | 836.7 | 435.084 | N/A | N/A | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2006 | 19 | 3 | 1 | 1.94 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA coRRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | rele de flujo | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC | 1 | BRIGADA TX |  | 2026-03-09 | 07:00 - 17:00
20700025 | 201104 | 30000 | G2 | NUEVA COSPIQUE | T4-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 2.3 | 22 | 8.1 | 3.4 | 35.8 | 1257 | 5314 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 50 | 7 | 0.02 | 39.3 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 157.5 | 146.475 | 1255.1 | 1167.243 | N/A | N/A | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 13 | 2 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC | 3424 | [5 empty] | N/A
20700392 | 1057609443 | 6500 | G1 | NUEVA GRANADA | T1-M/M-NGR | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3 | 43 | 3 | 9.6 | 58.6 | 815 | 3602 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 43 | 10 | 0.02 | 41.4 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 70.1263 | 271.94 | 155.0058 | N/A | N/A | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | REEMPLAZO DE BUJE A 34.5 KV | 5576 |  |  | 27/09/2026 | 07:00 - 17:00
20700484 | 1056436050 | 50000 | G3 | NUEVA LA LOMA | T1-A-M/M-NLLO | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 6 | 16.3 | 0.8 | 2.1 | 25.2 | 1209 | 3987 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 76.1 | 6 | 0.02 | 44.4 | 2220 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.43 | 215.1926 | 502 | 411.64 | 836.74 | 686.1268 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 7919 |  |  | 2026-04-26 | 06:00 - 17:00
20700465 | 201789 | 50000 | G3 | NUEVA MONTERIA | T1A-A/M-NMO | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 12.8 | 12 | 1.2 | 1.5 | 27.5 | 1070 | 2040 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 58 | 5 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262 | 188.64 | 251 | 180.72 | 1464 | 1054.08 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 25321 |  |  | 19/07/2026 | 07:00 - 13:00
20037986 | 173488-1156 | 5000 | G1 | OVEJAS | T1-M/M-OVE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 8.5 | 321 | 1011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 46 | 15 | 0.02 | 45.7 | 2285 | 1 | 1 | 1 | 3876 | 3 | 83.67 | 52.7121 | 209.18 | 131.7834 | N/A | N/A | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 4570 |  |  | 20/08/2026 | 08:00 - 12:00
20037986 | 55390119 | 2300 | G1 | OVEJAS | T2-M/M-OVE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 422 | 29 | 5.1 | 5.7 | 461.8 | 610 | 4086 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3.25 | 59 | 7 | 0.02 | 40 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 38.49 | 18.8601 | 96.22 | 47.1478 | N/A | N/A | 59 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  |  | 3946
20028073 | 1079537166 | 6500 | G1 | PAILITAS | T1-M/M-PAI | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 18.7 | 14.4 | 1.8 | 4.2 | 39.1 | 527 | 1229 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 64 | 6 | 0.02 | 47.3 | 2365 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 96.8142 | 271.94 | 242.0266 | N/A | N/A | 89 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 6800 |  |  | 2026-07-05 | 07:00 - 16:00
20048071 | 78750113 | 5000 | G1 | PANCEGUITAS | T1-M/M-PGU | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1.6 | 3.3 | 6.7 | 1.6 | 13.2 | 172 | 3865 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 33 | 13 | 0.02 | 41.6 | 2080 | 2 | 1 | 1.8 | 47 | 1 | 83.67 | 88.6902 | 209.18 | 221.7308 | N/A | N/A | 106 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 7060 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110%
20058082 | 30514 | 50000 | G3 | PLANETA RICA | T1-A/M-PRC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T7 | 8.1 | 12.2 | 7.9 | 1.3 | 29.5 | 1053 | 2899 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 44 | 7 | 0.02 | 44 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 262.4 | 136.448 | 669.4 | 247.678 | 627.6 | 470.7 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 19 | 3 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO | 19100
20018090 | 176972 | 1000 | G1 | POZO AZUL | T1-M/M-PZL | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 10136 | 1930 | 8.4 | 628 | 12702.4 | 310 | 2491 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.6 | 2.75 | 21 | 12 | 0.02 | 38.8 | 1940 | 3 | 1 | 2.6 | 26 | 1 | 16.73 | 4.8517 | 41.83 | 12.1307 | N/A | N/A | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.868 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 350
20058068 | 200724 | 30000 | G2 | PRADERA | T1-M/M-PRA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 4.8 | 40 | 11.6 | 5.2 | 61.6 | 1567 | 6016 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 59 | 5 | 0.02 | 37.2 | 1860 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 502 | 426.7 | 1255.1 | 1066.835 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.7 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ | 44400 |  |  | 2026-01-18 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20058068 | 200108 | 12500 | G1 | PRADERA | T2-M/M-PRA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 3.7 | 321 | 610 | 293 | 1227.7 | 281 | 6424 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 18 | 0.02 | 46.2 | 2310 | 3 | 1 | 2.6 | 205 | 1 | 209.18 | 196.6292 | 522.96 | 491.5824 | N/A | N/A | 94 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 2.218 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, REEMPLAZO DE FILRO DE SILICA CUBA, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA OLTC Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 11482 |  |  | 2026-01-18 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20058078 | 173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.5 | 8 | 345 | 2104 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 28 | 20 | 0.02 | 42.9 | 2145 | 2 | 1 | 1.8 | 385 | 1 | 67 | 55.945 | 167.3 | 139.6955 | N/A | N/A | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 8331 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110%
20028077 | 266762 | 6500 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PLO | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 7.1 | 3.6 | 7.3 | 4.7 | 22.7 | 229 | 1704 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 25 | 24 | 0.02 | 41.5 | 2075 | 3 | 1 | 2.6 | 174 | 1 | 83,7/108.8 | 46.686 | 209,2/271,9 | 116.7243 | N/A | N | 93 | 4 | 1 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2006 | 19 | 3 | 1 | 1.868 | SECADO DEL ACEITE |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL | 1588 | CDM | ANALISIS FISICO-QUIMICO | 27/09/2026 | 07:00 - 17:00 | 77000000
20700135 | 291240 | 1600 | G1 | PUERTO BADEL | T1-M/M-PBD | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 36748 | 23445 | 7.1 | 4755 | 64955.1 | 88 | 925 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3.9 | 5 | 58 | 6 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 26.8 | 5.36 | 66.9 | 13.38 | N/A | N/A | 96 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | 1 | 1980 | 45 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 575 |  | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL - MULTIPLES DEFECTOS INTERNOS
20058069 | 200713 | 6500 | G1 | PUERTO ESCONDIDO | T1-M/M-PTE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1.7 | 54 | 33 | 11.5 | 100.2 | 2591 | 10857 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 56 | 8 | 0.02 | 36.2 | 1810 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 108.8 | 79.424 | 271.9 | 198.487 | N/A | N/A | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 10390 | [5 empty] | EJECUTADA
20058084 | 200106 | 6500 | G1 | PUERTO LIBERTADOR | T1-M/M-PTL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.8 | 9.5 | 14 | 1.7 | 31 | 900 | 5734 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 2.75 | 17 | 32 | 0.02 | 43 | 2150 | 4 | 1 | 3.4 | 351 | 1 | 108.7 | 75.003 | 271.9 | 187.611 | N/A | N/A | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 4 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 2.792 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | Fuga por valvula superior de radiador | NORMALIZACION DE GRUPO DE CONEXIONES EN UNIDADES DE REFRIGERACION REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL CUBA, ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS SECADO DEL ACEITE | 7431 | BRIGADA TX |  | 14/05/2026 | 09:00 - 13:00 |  | EJECUTADA
20058084 | 224109 | 3000 | G1 | PUERTO LIBERTADOR | T2-M/M-PTL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 9.5 | 15.2 | 3.9 | 2.1 | 30.7 | 1135 | 7795 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0.02 | 39.8 | 1990 | 4 | 1 | 3.4 | 14 | 1 | 50.2 | 32.63 | 125.51 | 81.5815 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 4 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 2.742 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | Fuga por radiador flanche hacia la cuba, y por valvula superior en otros 2 radiadores. | EVALUAR MONTAJE DE SISTEMA DE REFRIGERACION REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL SECADO DEL ACEITE | 2646 | [5 empty] | N/A
20058283 | L30515 | 45000 | G3 | RIO SINU | T1A-A/M-RSI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 18.9 | 81 | 6.8 | 34 | 140.7 | 458 | 1833 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 38 | 0.02 | 33.3 | 1665 | 4 | 1 | 3.4 | 172 | 1 | 235.2 | 171.696 | 502 | 446.78 | 627.6 | 395.388 | 89 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 32 | 5 | 1 | 2.252 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CONTRAMUESTRA DE ACEITE |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE TERMOMETRO DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS (3), REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC, REEMPLAZO DE VALVULA DE SOBREPRESION | 30283 |  |  | 2026-01-18 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20058283 | 201259 | 45000 | G3 | RIO SINU | T2A-A/M-RSI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 5.5 | 24 | 4.1 | 3 | 36.6 | 1525 | 4386 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 60 | 4 | 0.02 | 39.3 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 236.2 | 172.426 | 502 | 391.56 | 627.6 | 345.18 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 11515 |  |  | 2026-01-18 | 07:00 - 16:00
20700343 | 288861 | 3000 | G1 | RIO VIEJO | T1-M/M-RVJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 16 | 5.5 | 62 | 1.6 | 85.1 | 776 | 5795 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 26 | 24 | 0.03 | 32.6 | 1086.6667 | 2 | 3 | 2.2 | 251 | 1 | 50.2 | 44.678 | 125.51 | 111.7039 | N/A | N/A | 89 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 17 | 2 | 1 | 1.976 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 4463 | [5 empty] | N/A
20700343 | 1058995730 | 3000 | G1 | RIO VIEJO | T2-M/M-RVJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.5 | 34 | 5.6 | 7.6 | 51.7 | 978 | 4497 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 11.3 | 51 | 0.02 | 42.5 | 2125 | 5 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 50.2 | 44.678 | 125.51 | 111.7039 | N/A | N/A | 89 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 2.336 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | SECADO DEL ACEITE | 1295
20058372 | 154224 | 12500 | G1 | SAHAGUN | T1-M/M-SHA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 2.4 | 2.4 | 42 | 0.7 | 47.5 | 264 | 3380 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 30 | 16 | 0.02 | 36.1 | 1805 | 2 | 1 | 1.8 | 5019 | 4 | 209 | 156.75 | 523 | 392.25 | N/A | N/A | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1996 | 29 | 4 | 1 | 1.834 | PINTURA PARCIAL |  | NORMALIZACION DE GRUPO DE CONEXIONES EN UNIDADES DE REFRIGERACION | 10993 |  |  | 2026-05-07 | 07:00 - 15:00 |  | EJECUTADA
20058372 | 1LCB393792 | 12500 | G1 | SAHAGUN | T2-M/M-SHA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4.9 | 3.2 | 1 | 0.4 | 9.5 | 584 | 1055 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 58 | 5 | 0.02 | 38.4 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 209.2 | 73.22 | 523 | 183.05 | N/A | N/A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 12983 |  |  | 2026-05-07 | 07:00 - 15:00
20028369 | 200723 | 14000 | G1 | SALGUERO | T1-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 25 | 24 | 11.4 | 6.5 | 66.9 | 682 | 6852 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 2.5 | 51 | 11 | 0.02 | 37.6 | 1880 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 234.3 | 173.382 | 585.7 | 433.418 | N/A | N/A | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 15087 |  |  | 2026-07-26 | 06:00 - 17:00 |  | PENDIENTE
20028369 | P9173521-13810 | 14000 | G1 | SALGUERO | T2-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 10.8 | 4.3 | 26 | 0.9 | 42 | 342 | 3161 | 3 | 3 | 1 | 5 | 39 | 3 | 31 | 25 | 0.02 | 39.5 | 1975 | 2 | 1 | 1.8 | 8976 | 5 | 234.3 | 182.51 | 585.7 | 438.6 | N/A | N&A | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 30 | 5 | 1 | 5 | PROPUESTA A PLAN DE INVERSION (PI) CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION INSTALACION DE UNIDAD DE TRANSFORMACION ADICIONAL |  | RETROFIT DE PROTECCIONES MECANICAS Y TABLERO AUMENTO DE CAUDAL DE REFRIGERACION AUMENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOVIMIENTO ESTRATEGICO DE TRANSFORMADORES | 13674 |  | ENVEJECIMIENTO AVANZADO DEL PAPEL - FIN DE LA VIDA UTIL | 2026-07-26 | 06:00 - 17:00
20028369 | 1057609451 | 14000 | G1 | SALGUERO | T3-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 2.1 | 143 | 189 | 26 | 360.1 | 1618 | 6615 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 56 | 7 | 0.02 | 43.6 | 2180 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 234.29 | 173.3746 | 585.72 | 433.4328 | N/A | N/A | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 8860 |  |  | 2026-07-26 | 06:00 - 17:00 |  | EJECUTADA
20700437 | 20050108 | 5000 | G1 | SAMPUES | T1-M/M-SAM | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 2.4 | 30 | 4.8 | 6.5 | 43.7 | 1618 | 10857 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 | 14 | 0.02 | 42.3 | 2115 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 83.7 | 41.85 | 209.2 | 104.6 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  | FUGAS POR VALVULA INFERIOR | 8625 | [5 empty] | EJECUTADA
20700437 | 1LCB393903 | 5000 | G1 | SAMPUES | T2-M/M-SAM | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 8.2 | 12.3 | 2.4 | 1.2 | 24.1 | 1650 | 3104 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 56 | 6 | 0.02 | 40 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 83.677 | 41.8385 | 209.2 | 104.6 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 2472
20700397 | 20020108 | 5000 | G1 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | T1-M/M-SAS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 5 | 33 | 3.6 | 6.2 | 47.8 | 1772 | 11181 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 16 | 0.02 | 40.9 | 2045 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 83.7 | 52.731 | 209.2 | 131.796 | N/A | N/A | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | REEMPLAZO DE VALVULA DE SOBREPRESION | 13329 | [5 empty] | N/A
20700397 | 1LCB384707 | 5000 | G1 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | T2-M/M-SAS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1.5 | 25 | 2.6 | 7.1 | 36.2 | 596 | 2403 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 7 | 0.02 | 31.4 | 1570 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 83.7 | 52.731 | 209.2 | 131.796 | N/A | N/A | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 3329
20058375 | 1079537158 | 15000 | G1 | SAN ANTERO | T1-M/M-SAT | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 10.1 | 10.4 | 1.7 | 1.9 | 24.1 | 349 | 541 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 55 | 6 | 0.02 | 46.5 | 2325 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 251 | 92.87 | 627.6 | 232.212 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 9928 |  |  | 12/03/2026 | 07:00 - 16:00
20700416 | 27160109 | 4000 | G1 | SAN BENITO DE ABAD | T1-M/M-SBA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 7.8 | 3.1 | 4.9 | 0.5 | 16.3 | 300 | 2169 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.75 | 39 | 15 | 0.02 | 45 | 2250 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3 | 66.99 | 54.9318 | 167.3 | 137.186 | N/A | N/A | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.6 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 3823 |  |  | 2026-04-23 | 08:00 - 12:00
20058366 | 288053 | 6500 | G1 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | T1-M/M-SBE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.1 | 4 | 89 | 1.3 | 99.4 | 399 | 4545 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 42 | 14 | 0.04 | 32.1 | 802.5 | 1 | 4 | 1.6 | 3876 | 3 | 108.8 | 90.304 | 271.9 | 225.677 | N/A | N/A | 83 | 4 | 5 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2007 | 18 | 2 | 1 | 1.838 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | REGENERACION DE ACEITE | 9740 |  |  | 2026-04-16 | 09:00 - 14:00 |  | EJECUTADA
20700451 | 1079537156 | 6500 | G1 | SAN CARLOS | T1-M/M-SCL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 11.3 | 16.5 | 3.7 | 1.9 | 33.4 | 863 | 1897 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 2.25 | 57 | 5 | 0.02 | 43.8 | 2190 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 50 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 5623
20700375 | 320662 | 12500 | G1 | SAN ESTANISLAO | T1-M/M-SEO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 50 | 26 | 15.3 | 3.1 | 94.4 | 2954 | 7800 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 3 | 62 | 8 | 0.02 | 42.6 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 3876 | 3 | 209.2 | 133.888 | 523 | 334.72 | N/A | N/A | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2010 | 15 | 2 | 1 | 2.47 | ACTUALIZACION DE ACCESORIOS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | fuga superior hacia la valvula de sobrepresión. | VALVULA DE SOBREPRESION OLTC 1 REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 10570 | [5 empty] | PENDIENTE
20028365 | 10158 | 2000 | G1 | SAN FELIPE | T1-M/M-SFE | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 3.4 | 5.5 | 23 | 1.9 | 33.8 | 304 | 1616 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 49 | 7 | 0.02 | 35.7 | 1785 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 33.47 | 13.388 | 83.67 | 33.468 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2012 | 13 | 2 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 1735
20017465 | 84.4.4190 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T1A-A/M-SJA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T13 | 5.9 | 19.9 | 50 | 9.3 | 85.1 | 1964 | 5715 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 39 | 15 | 0.02 | 40.1 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 153 | 1 | 70 | 34.3 | 66.9 | 32.781 | 167.3 | 97.034 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 41 | 5 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 1883 | [5 empty] | PENDIENTE
20017465 | 55420119 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T2A-A/M-SJA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T13 | 6 | 18.4 | 8.2 | 2.4 | 35 | 2178 | 6304 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 59 | 9 | 0.02 | 45.2 | 2260 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 66.94 | 32.8006 | 66.94 | 32.8006 | 167.35 | 97.063 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 5921 | [5 empty] | N/A
20700441 | 338077 | 6500 | G1 | SAN JUAN NEPOMUCENO | T1-M/M-SJN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.3 | 32 | 9.2 | 5.7 | 49.2 | 1693 | 15627 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 62 | 8 | 0.02 | 33.5 | 1675 | 1 | 1 | 1 | 3987 | 3 | 108.8 | 112.064 | 271.9 | 280.057 | N/A | N/A | 103 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2011 | 14 | 2 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA CONVENCIONAL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 9621 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110% | 2026-08-01 | 08:30 - 17:00 |  | EJECUTADA
20018390 | 147862 | 300 | G1 | SAN LUIS | T1-M/M-SLS | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 153 | 2647 | 5104 | 1518 | 9422 | 549 | 8298 | 3 | 5 | 5 | 5 | 107 | 4.5 | 12 | 46 | 0.02 | 38.9 | 1945 | 5 | 1 | 4.2 | 247 | 1 | 5 | 2.15 | 13 | 5.59 | N/A | N/A | 99 | 5 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1991 | 34 | 5 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | NLTC | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION SECADO DEL ACEITE | 283 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110% | 2026-05-27 | 08:00 - 15:00 |  | N/A
20038378 | 200025 | 30000 | G2 | SAN MARCOS | T1A-A/M-SMC | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 14.4 | 602 | 3318 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 41 | 10 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3 | 157.5 | 63 | 334.7 | 80.328 | 627.6 | 282.42 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.5 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 13503 |  |  | 2026-06-04 | 07:00 - 15:00 |  | PENDIENTE
20700342 | 291382 | 3000 | G1 | SAN MARTIN DE LOBA | T1-M/M-SML | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 27 | 10.4 | 72 | 3.4 | 112.8 | 1348 | 13627 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 21 | 31 | 0.04 | 34.7 | 867.5 | 3 | 4 | 3.2 | 384 | 1 | 50.2 | 44.678 | 125.5 | 112.95 | N/A | N/A | 110 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 17 | 2 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS, ACTUALIZACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL CUBA CONVENCIONAL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 3930 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 120% | 2026-01-14 | 07:00 - 16:00 |  | N/A
20038379 | 1079537144 | 10000 | G1 | SAN ONOFRE | T1-M/M-SOF | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.5 | 7.4 | 6.1 | 1 | 20 | 835 | 144 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | 6 | 0.02 | 44.7 | 2235 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 70 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 11356 |  |  | 2026-09-10 | 08:30 - 12:30
20700472 | 78760113 | 6500 | G1 | SAN PEDRO | T1-M/M-SPD | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3 | 4.3 | 4.1 | 1 | 12.4 | 369 | 4478 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 14 | 0.02 | 42.2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 108.78 | 84.8484 | 271.94 | 212.1132 | N/A | N/A | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.55 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 10388 |  |  | 2026-03-26 | 08:00 - 12:00
20058389 | 1079537164 | 15000 | G1 | SAN PELAYO | T1-M/M-SPY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 11.9 | 8.2 | 2.3 | 2 | 24.4 | 585 | 740 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 60 | 4 | 0.02 | 47.4 | 2370 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 251 | 105.42 | 627.6 | 263.592 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 13067 |  |  | 2026-07-02 | 08:00 - 12:00
20028382 | G6036 | 1500 | G1 | SAN ROQUE | T1-M/M-SRO | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.3 | 8 | 6.8 | 2.5 | 22.6 | 633 | 8610 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 34 | 19 | 0.02 | 36.7 | 1835 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 25.1 | 17.821 | 65.61 | 46.5831 | N/A | N/A | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 28 | 4 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 1598 |  |  | 24/05/2026 | 07:00 - 16:00 |  | N/A
20028381 | 1079537199 | 1000 | G1 | SANTA ELENA | T1-M/M-STE | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 24 | 16.6 | 1.7 | 2.8 | 45.1 | 308 | 1164 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 43 | 7 | 0.02 | 39.9 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16.73 | 4.1825 | 41.84 | 10.46 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 183
20700391 | 21389 | 4000 | G1 | SANTA INES | T1-M/M-SAI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 12.4 | 125 | 643 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 30 | 21 | 0.02 | 44.5 | 2225 | 2 | 1 | 1.8 | 105 | 1 | 67 | 36.85 | 167.3 | 92.015 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 38 | 5 | 1 | 1.734 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 5073
20700414 | 1079537070 | 6500 | G1 | SANTA LUCIA | T1-M/M-SLC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 7.5 | 13.4 | 4.3 | 1.5 | 26.7 | 645 | 1322 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 45 | 11 | 0.02 | 44.8 | 2240 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 73.9704 | 271.94 | 184.9192 | N/A | N/A | 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.35 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 4376 |  |  | 2026-05-23 | 07:00 - 17:00
20700458 | 78730113 | 4000 | G1 | SANTA ROSA | T1-M/M-SRS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 9.1 | 26 | 22 | 4.8 | 61.9 | 1424 | 4438 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10.2 | 3.5 | 47 | 10 | 0.02 | 44.8 | 2240 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 66.94 | 36.817 | 167.35 | 92.0425 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 2 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.73 | SEGUIMIENTO TENDENCIA GAS C2H2 CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Por valvula inferior |  | 2066
20700338 | 32710117 | 6500 | G1 | SANTA ROSA DEL SUR | T1-M/M-SAR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 6.5 | 6.7 | 10.1 | 1.5 | 24.8 | 767 | 5110 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 2.75 | 70 | 8 | 0.02 | 38.5 | 1925 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 125.09 | 108.8283 | 271.94 | 236.5878 | N/A | N/A | 87 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2017 | 8 | 2 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 7116 | [5 empty] | N/A
20028384 | 64993953 | 2000 | G1 | SANTA TERESA | T1-M/M-STR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 26130 | 10284 | 19.4 | 4470 | 40903.4 | 958 | 6548 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3.75 | 18 | 37 | 0.04 | 27.1 | 677.5 | 4 | 5 | 4.2 | 5200 | 4 | 33.5 | 21.44 | 833.7 | 533.568 | N/A | N/A | 75 | 3 | 1 | 1 | 5 | N/A | 1 | 1983 | 42 | 5 | 1 | 2.836 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | REGENERACION DE ACEITE | 1462 |  | ANALISIS FISICO-QUIMICO Y CROMATOGRAFIA DE GASES |  |  |  | N/A
20058383 | 224023 | 3000 | G1 | SENA | T1-M/M-ESA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.6 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.3 | 464 | 4513 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 31 | 0.02 | 43.5 | 2175 | 4 | 1 | 3.4 | 147 | 1 | 50.2 | 41.666 | 125.51 | 104.1733 | N/A | N/A | 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2011 | 14 | 2 | 1 | 2.102 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | SECADO DEL ACEITE | 3418
20038370 | L30516 | 60000 | G3 | SIERRA FLOR | T1A-A/M-SIE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 5.7 | 45 | 66 | 14.9 | 131.6 | 1039 | 4992 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 45 | 34.1 | 0.02 | 34.1 | 1705 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 315 | 170.1 | 502 | 281.12 | 1255.2 | 665.256 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1990 | 35 | 5 | 1 | 1.91 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Tapon inferior de la cuba, valvula inferior de radiador | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS (3), REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ | 31437 |  |  | 2026-02-01 | 07:00 - 16:00 |  | PENDIENTE
20700079 | 1LCB393899 | 2500 | G1 | SIMAÑA | T1-M/M-SMN | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 6.1 | 12.3 | 3.1 | 1.9 | 23.4 | 1300 | 3522 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 2.5 | 45 | 10 | 0.02 | 32.7 | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.84 | 28.4512 | 104.6 | 71.128 | N/A | N/A | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 2218 |  |  | 2026-03-08 | 08:00 - 16:00
20700518 | 200102 | 6500 | G1 | SIMITI | T1-M/M-SIM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.5 | 24 | 38 | 4.1 | 71.6 | 1021 | 4735 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 17 | 36 | 0.05 | 30.8 | 616 | 4 | 5 | 4.2 | 439 | 1 | 108.7 | 52.176 | 271.9 | 130.512 | N/A | N/A | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 26 | 4 | 1 | 2.186 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL CUBA CONVENCIONAL, ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS REGENERACION DE ACEITE | 5909 | [5 empty] | PENDIENTE
20038367 | 200026 | 30000 | G2 | SINCE | T1A-A/M-SCE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 4.2 | 7 | 4.7 | 1.3 | 17.2 | 226 | 1624 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 51 | 9 | 0.02 | 40.2 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2760 | 2 | 157.5 | 86.625 | 334.7 | 174.044 | 627.6 | 263.592 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.48 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MUESTREO DE ACEITE INSPECCION OCULAR DETALLADA (1 VEZ AL MES) EVALUACION DE DSPT INSPECCION TERMOGRAFICA CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Poro en la cuba bajo la caja de 13.8 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 14374 | [5 empty] | PENDIENTE
20038380 | 200727 | 15000 | G1 | SINCELEJO PLANTA | T1-M/M-SPA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 22 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 29.7 | 160 | 1296 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.25 | 44 | 8 | 0.02 | 42.2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 3100 | 2 | 251 | 210.84 | 627.6 | 527.184 | N/A | N/A | 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA | 10132 | [5 empty] | EJECUTADA
20038385 | 78710113 | 4000 | G1 | SUCRE | T1-M/M-SUC | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 30 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1.7 | 2.5 | 5.4 | 0.6 | 10.2 | 148 | 1761 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 44 | 9 | 0.02 | 41.5 | 2075 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 76.98 | 63.8934 | 167.35 | 138.9005 | N/A | N/A | 83 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 1.45 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 6828
20700354 | 200715 | 6500 | G1 | TALAIGUA NUEVO | T1-M/M-TLG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 7.9 | 6.3 | 55 | 3.4 | 72.6 | 497 | 3541 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 10 | 0.02 | 32.6 | 1630 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 108.8 | 58.752 | 271.9 | 146.826 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 1.25 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA CUBA, REEMPLAZO DE TERMOMETRO DE TEMPERATURA DE ACEITE Y VALVULA DE SOBREPRESION | 7541
20700354 | 1LCB393905 | 6500 | G1 | TALAIGUA NUEVO | T2-M/M-TLG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 4.2 | 13.8 | 2.5 | 1.4 | 21.9 | 1627 | 3329 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 2.5 | 41 | 10 | 0.02 | 42.1 | 2105 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 58.7412 | 271.9 | 146.826 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 5 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 2.02 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS |  |  | 6394
20028481 | 1072462800 | 6500 | G1 | TAMALAMEQUE | T1-M/M-TAN | ORIENTE | CESAR | ONAF | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 7.5 | 22 | 3.4 | 3.3 | 36.2 | 661 | 1285 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 54 | 5 | 0.02 | 41.7 | 2085 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 54.39 | 271.94 | 135.97 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 3167 |  |  | 2026-07-05 | 07:00 - 16:00
20018465 | 173540-16012 | 45000 | G3 | TERNERA | T3A/M-TER | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 3 | 224 | 56 | 231 | 514 | 437 | 3904 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 18 | 0.02 | 36.7 | 1835 | 3 | 1 | 2.6 | 2987 | 2 | 394 | 334.9 | 1883 | 1600.55 | N/A | N/A | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 2.268 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION RECUPERACION DE AISLAMIENTOS |  | SECADO DEL ACEITE | 43020 | TYS |  |  |  | 175000000
20058482 | 200031 | 30000 | G2 | TIERRALTA | T1A-A/M-TIE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 7.5 | 10.2 | 10 | 1.3 | 29 | 321 | 2320 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 58 | 10 | 0.02 | 40.3 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 157.5 | 92.925 | 334.7 | 76.981 | 627.6 | 577.392 | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 27 | 4 | 1 | 1.6 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 21739 |  |  | 09/04/202 | 08:00 - 16:00 |  | EJECUTADA
20038479 | P9140576-1458 | 25000 | G2 | TOLU | T1-M/M-TOL | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 4.9 | 17.3 | 85 | 2.7 | 109.9 | 1131 | 4809 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 44 | 10 | 0.02 | 46.3 | 2315 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 418.4 | 259.408 | 1045.9 | 648.458 | N/A | N/A | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 30 | 5 | 1 | 1.65 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  | ACTUALIZACION DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADOS | 10667 |  |  | 2026-03-05 | 07:00 - 16:00 |  | EJECUTADA
20038486 | S251003 | 60000 | G3 | TOLU VIEJO | T1A-A/M-TVJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 10.7 | 4.6 | 8.8 | 1.4 | 25.5 | 319 | 2720 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.75 | 19 | 22 | 0.02 | 36.3 | 1815 | 4 | 1 | 3.4 | 995 | 1 | 315 | 170.1 | 837 | 418.5 | 418 | 326.04 | 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1977 | 48 | 5 | 1 | 2.282 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE ACTUALIZACION DE ACCESORIOS CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador | CAMBIO DE BUSHING REEMPLAZO DE INDICADOR DE NIVEL CUBA Y OLTC, REEMPLAZO DE RELE BUCHHOLZ | 14244 | TYS |  | 2026-03-05 | 07:00 - 16:00 | 160000000 | EJECUTADA
20700072 | 1LCB384361 | 2300 | G1 | TRES ESQUINAS | T1-M/M-TRE | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 150 | 29 | 3.9 | 8.9 | 191.8 | 419 | 1687 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 6 | 0.02 | 30.3 | 1515 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 38.49 | 18.0903 | 96.2 | 45.214 | N/A | N/A | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 5 | 1 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 359 |  |  | 2026-02-22 | 08:00 - 15:00
20058480 | 148234 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T1-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 22713 | 9631 | 10.9 | 4348 | 36702.9 | 195 | 1230 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17.7 | 3.25 | 23 | 30 | 0.02 | 27 | 1350 | 3 | 2 | 2.8 | 3456 | 2 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2000 | 25 | 3 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 100 |  | ALTA GENERACION DE GASES | 2026-07-25 | 07:00 - 17:00
20058480 | 148232 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T2-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 33996 | 12701 | 3.3 | 4778 | 51478.3 | 164 | 522 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.2 | 2.75 | 37 | 15 | 0.02 | 36.5 | 1825 | 1 | 1 | 1 | 3675 | 3 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2000 | 25 | 3 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 110 |  | ALTA GENERACION DE GASES
20058480 | 112268 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T3-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 3248 | 529 | 0.3 | 52 | 3829.3 | 1139 | 17929 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 4 | 25 | 20 | 0.02 | 40.4 | 2020 | 3 | 1 | 2.6 | 3800 | 3 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 17 | 2 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 113 |  | ALTA GENERACION DE GASES |  |  |  | N/A
20028665 | 1079537104 | 6500 | G1 | VALENCIA | T1-M/M-VAA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 9.7 | 11.5 | 6 | 2 | 29.2 | 562 | 1593 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 8 | 0.02 | 43 | 2150 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.78 | 82.6728 | 271.94 | 206.6744 | N/A | N | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS |  |  | 5126
20700406 | 24380109 | 5000 | G1 | VALENCIA | T1-M/M-VAC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 7.7 | 32 | 16.4 | 7.1 | 63.2 | 2139 | 11001 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 | 15 | 0.02 | 40.3 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 83.7 | 85.374 | 209.2 | 213.384 | N/A | N/A | 102 | 5 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 16 | 2 | 1 | 4 | PLAN DE MITIGACION POR SOBRECARGA MAYORES A EL 90% Y HASTA 110% |  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION Y/O INSTYALACION DE SEGUNDA UNIDAD DE TRANSFORMACION | 7275 |  | CARGABILIDAD - SOBRECARGA 110% | 2026-03-15 | 06:00 - 16:00 |  | EJECUTADA
20700275 | 1081030760 | 50000 | G3 | VILLA ESTRELLA | T2-A/M-VIE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 12.9 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 19 | 492 | 1177 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 52 | 6 | 0.02 | 44.1 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 437.4 | 271.188 | 2091.8 | 1296.916 | 0 | 0 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 48312
20019077 | 154212-15812 | 48000 | G3 | ZAMBRANO | T1A-A/M-ZMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 3.1 | 3.4 | 79 | 1 | 86.5 | 439 | 2447 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 37 | 20 | 0.02 | 37.8 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 289 | 1 | 419.9 | 130.169 | 401.6 | 333.328 | 1004.1 | 0 | 95 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1996 | 29 | 4 | 1 | 1.78 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CORRECCION DE FUGAS POR ACCESORIOS | Oblea de radiador x3 | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC | 13503
20019077 | HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T2 | 6.4 | 2.2 | 5 | 0.3 | 13.9 | 264 | 2085 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 23 | 22 | 0.02 | 37.2 | 1860 | 3 | 1 | 2.6 | 1123 | 1 | 52 | 36.4 | 248 | 173.6 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1971 | 54 | 5 | 1 | 1.868 | CONTRAMUESTRA DE ACEITE |  |  | 5000
20019071 | P911330-15212-1 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T1-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 17.3 | 30 | 3.8 | 6.6 | 57.7 | 1503 | 20383 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | 12 | 0.02 | 44.4 | 2220 | 1 | 1 | 1 | 222 | 1 | 318.2 | 190.92 | 1464.3 | 878.58 | N/A | N/A | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 33 | 5 | 1 | 1.7 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC | 15482 | [5 empty] | EJECUTADA
20019071 | P9113301-15212-2 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T2-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 9.9 | 13.8 | 217 | 3.5 | 244.2 | 1182 | 14998 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 25 | 26 | 0.02 | 37 | 1850 | 3 | 1 | 2.6 | 545 | 1 | 318.2 | 190.92 | 1464.3 | 878.58 | N/A | N/A | 60 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 33 | 5 | 1 | 2.168 | INSPECCION TERMOGRAFICA VERIFICACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION VERIFICACION DE INDICADORES DE TEMEPRATURA INSPECCION OCULAR DETALALDA (2 VECES AL MES) EVALUACION DE DPS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL CUBA CONVENCIONAL POR LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC | 40620 | [5 empty] | PENDIENTE
20019071 | 1057474110 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T3-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 12.7 | 337 | 1963 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 53 | 6 | 0.02 | 44.7 | 2235 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 306 | 91.8 | 1464.3 | 439.29 | N/A | N/A | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 4 | 1 | 1 | 1.15 | MUESTREO DE ACEITE INSPECCION DETALLADA (1 VEZ AL MES) INSPECCION TERMOGRAFICA DIAGNOSTICO SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | 18239

## TPT_Servicio
[10 empty] | ANALISIS DGA | [10 empty] | CALIFICACION TDGC | CALIFICACION C2H2 | EVALUACION | ANALISIS ADFQ | [5 empty] | CALIFICACION RIGIDEZ | CALIFICACION IC | EVALUACION |  | EVALUACIÓN |  | ANALISIS CARGABILIDAD | [5 empty] | CALIFICACION | EVALUACION CARGABILIDAD |  | EVALUACION | ANALISIS HERMETICIDAD |  |  |  | EVALUACION |  |  | CALIFICACION EDAD
CODIGO SUBESTACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | DEPARTAMENTO | REFRIGERACION | VENTILACION | REGULACION | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | C3H8 | TDGC | TDGC | C2H2 | DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA | NUMERO DE NEUTRALIZACION | TENSION INTERFACIAL | IC | RIGIDEZ DIELECTRICA | IC | ADFQ | FURANOS | EVALUACIÓN FURANOS | PREDICTIVO | AMPACIDAD PRIMARIO (A) | CARGA PRIMARIO (A) | AMPACIDAD SECUNDARIO (A) | CARGA SECUNDARIO (A) | AMPACIDAD TERCEARIO (A) | CARGA TERCEARIO (A) | CARGABILIDAD | CARGABILIDAD | BUJES | BUJES | RADIADORES | JUNTION BLOCK | SUPERIOR | OLTC | HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION | EDAD | EDAD | CONDICION | MACROACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | OBSERVACIONES | ALIADO | COSTO
20047769 | 12627 | 15935 | MAGANGUE | TPT1-MGE34.5 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 22 | 5404 | 68627 | 6.8 | 1504 | 6422 | 88 | 1.8 | 0 | 23 | 118.6 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 52 | 68 | 0.13 | 22.5 | 173.0769 | 5 | 5 | 5 | 3244 | 2 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1984 | 42 | 5 | 4.125 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20057784 | K212319 | 10755 | MONTERIA | TPT1-MON13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 3 | 5026 | 61096 | 2.6 | 207 | 5026 | 29 | 2 | 0 | 0 | 36.6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 | 48 | 0.08 | 26.9 | 336.25 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 4 | 1986 | 40 | 5 | 4.75 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20058082 | 200033 | 5600 | PLANETA RICA | TPT1-PRC13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 3.5 | 21016 | 58173 | 2.5 | 213 | 2761 | 13.8 | 0.8 | 0.2 | 9.9 | 20.6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 29 | 47 | 0.04 | 29.6 | 740 | 5 | 4 | 4.5 | 364 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1986 | 40 | 5 | 3.875 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20057784 | K212320 | 10755 | MONTERIA | TPT2-MON13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 3.4 | 19123 | 55455 | 3.9 | 235 | 5143 | 10.9 | 1.6 | 0 | 3.5 | 19.8 | 1 | 1 | 1 | 19 | 28 | 47 | 0.02 | 37.6 | 1880 | 5 | 1 | 3 | 1612 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1986 | 40 | 5 | 3.5 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20058283 | 200029 | 2200 | RIO SINU | TPT1-RSI13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 3.6 | 22733 | 61455 | 2.4 | 174 | 2145 | 14.7 | 0.5 | 0 | 5.5 | 21.2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 45 | 0.03 | 28.7 | 956.6667 | 4 | 2 | 3 | 153 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 27 | 3 | 3 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20036683 | 110094-873 | 200 | BOSTON | TPTA1-BST13.8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | 2.1 | 4083 | 22266 | 1 | 122 | 476 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 25 | 46 | 0.001 | 47.2 | 47200 | 4 | 1 | 2.5 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1991 | 35 | 4 | 3.125 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | GARANTIA CDM
20038370 | 200034 | 3700 | SIERRA FLOR | TPT1-SIE13.8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | 3.8 | 23208 | 62047 | 1.8 | 170 | 575 | 14.1 | 0.4 | 0 | 5.2 | 20.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 49 | 0.03 | 31.5 | 1050 | 3 | 2 | 2.5 | 97 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1996 | 30 | 3 | 3.875 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20026790 | PT100105 | 150 | CODAZZI | TPTA1-COZ13.8 | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | N/A | 1.5 | 20372 | 60065 | 1.9 | 132 | 2725 | 12.1 | 0.6 | 0 | 2.6 | 16.1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22 | 48 | 0.02 | 37.7 | 1885 | 3 | 1 | 2 | 130 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1996 | 30 | 1 | 2.25 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | SECADO DEL ACEITE |  | CDM | 40000000
20017565 | 26044 | 150 | CALAMAR | TPTA1-CMR13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 3.5 | 25038 | 63666 | 1.5 | 56 | 1707 | 1.2 | 0.7 | 0 | 3.6 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 49 | 0.02 | 36.9 | 1845 | 3 | 1 | 2 | 131 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1985 | 41 | 5 | 3.25 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | SECADO DEL ACEITE |  | CDM | 40000000
| TA100239 | 150 | SAN JACINTO | TPT1-SJA13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 1.5 | 2251 | 58791 | 0.6 | 79 | 1642 | 12.1 | 0.5 | 0 | 3.7 | 14.7 | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 50 | 0.02 | 34.1 | 1705 | 2 | 1 | 1.5 | 1469 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1985 | 41 | 5 | 2.375 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
200031 | 200027 | 7390 | TIERRALTA | TPT1-TIE13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 4.1 | 20589 | 55452 | 2.4 | 228 | 2996 | 26 | 0.6 | 0 | 5.8 | 33.1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 28 | 57 | 0.04 | 27.3 | 682.5 | 2 | 4 | 3 | 562 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1996 | 30 | 3 | 3 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20038367 | 200030 | 7390 | SINCE | TPT1-SCE13.8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | 2.3 | 23922 | 58390 | 2.3 | 178 | 2105 | 10.8 | 0.4 | 0 | 4.8 | 15.8 | 1 | 1 | 1 | 32 | 21 | 53 | 0.03 | 31.7 | 1056.6667 | 2 | 2 | 2 | 231 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 3 | 2.75 | RECUPERACION DE AISLAMIENTOS | REGENERACION DE ACEITE |  | CDM | 40000000
20029067 | 185233 | 29000 | LA JAGUA | TPT1-LJA13.8 | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | N/A | 5.9 | 16129 | 68779 | 2 | 311 | 1570 | 5.4 | 0.3 | 0 | 1.7 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 15 | 51 | 0.02 | 41.9 | 2095 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 3 | 2.5
20026790 | 1057609437 | 239 | CODAZZI | TPTA2-COZ13.8 | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | N/A | 20 | 4385 | 43278 | 6.5 | 726 | 1868 | 3.4 | 2.5 | 0 | 4.8 | 32.4 | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | 52 | 0.02 | 43.2 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 5 | 1 | 2
| 55430119 | 500 | SAN JACINTO | TPT2-SJA13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 10.3 | 4231 | 66563 | 12.5 | 782 | 2427 | 12.5 | 2.8 | 0 | 10.7 | 38.1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 16 | 55 | 0.02 | 37.6 | 1880 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 4 | 2017 | 9 | 2 | 2.25
| 201265 | 2400 | MOMPOX | TPT1-MOX13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 14.8 | 421 | 61670 | 7.1 | 400 | 1298 | 0.4 | 1 | 0 | 1.4 | 23.3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 46 | 0.02 | 46.5 | 2325 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 12 | 2 | 1.5
20026966 | 185231 | 33702 | EL BANCO | TPT1-EBA13.8 | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | N/A | 6.1 | 18820 | 62647 | 2.3 | 350 | 1677 | 13.2 | 0.4 | 0 | 2.1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 41 | 14 | 55 | 0.02 | 37.6 | 1880 | 1 | 1 | 1 | 180 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 3 | 2.5
20047769 | 200032 | 2100 | MAGANGUE | TPT2-MGE13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 2.4 | 25093 | 62659 | 2.2 | 146 | 2348 | 12.1 | 0.6 | 0 | 7.4 | 17.3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 14 | 58 | 0.02 | 31.2 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 3 | 2.5
200025 | 185235 | 27886 | SAN MARCOS | TPT1-SMC13.8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | 3.9 | 22790 | 62527 | 1.9 | 344 | 1575 | 21 | 0.4 | 0 | 3 | 27.2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 12 | 57 | 0.02 | 37.9 | 1895 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 3 | 2.5
20700465 | 1LCB384706 | 3900 | NUEVA MONTERIA | TPT1-NMON13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 0.8 | 352 | 67741 | 14.7 | 751 | 4291 | 1.1 | 2.5 | 0 | 4.2 | 19.1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 6 | 57 | 0.02 | 40.2 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 6 | 1 | 2
20017565 | 1057609435 | 204 | CALAMAR | TPTA2-CMR13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 5.1 | 7106 | 65481 | 6 | 762 | 1608 | 6 | 1.7 | 0 | 7.3 | 18.8 | 1 | 1 | 1 | 52 | 8 | 60 | 0.02 | 39.4 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 5 | 1 | 2
20016689 | 311552 | 5002 | BAYUNCA | TPT1-BYC13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 2.2 | 3606 | 63721 | 18.6 | 2019 | 5624 | 37 | 2.1 | 0 | 8.4 | 59.9 | 1 | 1 | 1 | 54 | 9 | 63 | 0.008 | 42.3 | 5287.5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 17 | 2 | 2.25
20019077 | 183851 | 4465 | ZAMBRANO | TPT1-ZMB13.8 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | N/A | 3.4 | 21345 | 58181 | 1.6 | 201 | 907 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 12.4 | 1 | 1 | 1 | 54 | 13 | 67 | 0.02 | 34.3 | 1715 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1992 | 34 | 4 | 2.75
20026980 | 201119 | 1500 | EL PASO | TPT1-EPA13.8 | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | N/A | 12.3 | 2930 | 68457 | 15.5 | 1240 | 4132 | 32 | 1.8 | 0 | 3.9 | 61.6 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5 | 60 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2012 | 14 | 2 | 2.25
20029067 | 55440119 | 1200 | LA JAGUA | TPT2-LJA13.8 | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | N/A | 10.7 | 1266 | 73332 | 20 | 1270 | 3439 | 8.9 | 4.1 | 0 | 11.7 | 43.7 | 1 | 1 | 1 | 56 | 10 | 66 | 0.009 | 39.5 | 4388.8889 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 7 | 2 | 2.25
20058283 | 201118 | 2300 | RIO SINU | TPT2-RSI13.8 | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | N/A | 24 | 402 | 75900 | 7.5 | 572 | 1410 | 0.7 | 1.2 | 0 | 2 | 33.4 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | 63 | 0.02 | 45.4 | 2270 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2012 | 14 | 2 | 2.25
| 200883 | 1300 | LA MOJANA | TPT1A-A/M-LJA13,8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | 244 | 527 | 71313 | 12.7 | 512 | 1181 | 5.4 | 2.6 | 0 | 4.4 | 264.7 | 3 | 1 | 2 | 60 | 6 | 66 | 0.02 | 42.5 | 2125 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2010 | 16 | 2 | 2.5
| N405511 | 12000 | TOLU VIEJO | TPT1-TVJ13.8 | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1996 | 30 | 3 | #DIV/0!
| 1060248948 | 1500 | NUEVA LA LOMA | TPT1-NLLO13,8 | ORIENTE | CESAR |  |  |  | 3.6 | 4031 | 67156 | 16.3 | 1230 | 4267 | 8.9 | 2.7 | 0 | 9.4 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 46 | 15 | 61 | 0.02 | 41.4 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | [14 empty] | 1
Formulas:
EDAD = YEAR(TODAY())-[AÑO DE FABRICACION]

## Hoja1
[15 empty] | ANALISIS DGA | [7 empty] | CALIFICACION TDGC | CALIFICACION C2H2 | EVALUACION | ANALISIS ADFQ |  |  |  |  | CALIFICACION RIGIDEZ | CALIFICACION IC | EVALUACION |  | ANALISIS CARGABILIDAD | [5 empty] | CALIFICACION | EVALUACION CARGABILIDAD |  | EVALUACION | ANALISIS HERMETICIDAD |  |  |  | EVALUACION |  |  | CALIFICACION EDAD
CODIGO SUBESTACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | DEPARTAMENTO | REFRIGERACION | VENTILACION | REGULACION | NIVEL DE TENSION PRIMARIO (KV) | NIVEL DE TENSION SECUNDARIO (KV) | NIVEL DE TENSION TERCEARIO (KV) | UUCC | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | CO | CO2 | C2H2 | TDGC | TDGC | C2H2 | DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | NUMERO DE NEUTRALIZACION | TENSION INTERFACIAL | IC | RIGIDEZ DIELECTRICA | IC | ADFQ | PREDICTIVO | AMPACIDAD PRIMARIO (A) | CARGA PRIMARIO (A) | AMPACIDAD SECUNDARIO (A) | CARGA SECUNDARIO (A) | AMPACIDAD TERCEARIO (A) | CARGA TERCEARIO (A) | CARGABILIDAD | CARGABILIDAD | BUJES | BUJES | RADIADORES | JUNTION BLOCK | SUPERIOR | OLTC | HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION | EDAD | EDAD | CONDICION | MACROACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | OBSERVACIONES | TRANSPORTE E IZAJE | MTTO TRAFOS | PREDICTIVO | O2 | N2 | C3H8
20026566 | 64999953 | 2000 | G1 | AGUAS BLANCAS | T1-M/M-ABA | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 51 | 161 | 0 | 216.3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 16 | 0.012 | 35.3 | 2941.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.47 | 13.86 | 83.67 | 36 | N/A | N/A | 43.03 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1983 | 41 | 5 | 1.5714 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS |  |  |  |  | 12188 | 52054 | 0
20026576 | 1LCB393904 | 6500 | G1 | ALGARROBO | T1-A/M-AGB | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 12.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 156 | 523 | 0.3 | 694.3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 12 | 0.001 | 46 | 46000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.77 | 92.4545 | 271.9 | 231.115 | N/A | N/A | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 11309 | 79632 | 0.6
20016578 | 71842703 | 500 | G1 | ANIMAS BAJAS | T1-M/M-ANB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 2.6 | 2.8 | 5.5 | 0.4 | 271 | 1959 | 0.2 | 2241.3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | 0.02 | 38.5 | 1925 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8.37 | 3.0132 | 20.92 | 7.5312 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Secado del aceite • Pruebas eléctricas | SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 52000000 | 9000000 | 38140 | 89991 | 2.4
20700074 | 71145953 | 2000 | G1 | ARIGUANI | T1-M/M-ARN | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.8 | 3.1 | 8.1 | 0.4 | 226 | 1975 | 0 | 2218.4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 45 | 0.05 | 28.6 | 572 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 33.5 | 6.1204 | 83.7 | 15.3 | N/A | N/A | 20.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1984 | 40 | 5 | 4.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) | ENERGIZAR PLAN DE INVERSION |  |  |  | 33606 | 88210 | 1.7
20026574 | 1LCB393900 | 2500 | G1 | ARJONA | T1-M/M-ARJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 45 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 358 | 1048 | 0.1 | 1457.7 | 1 | 1 | 1 | 59 | 9 | 0.02 | 44.5 | 2225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.84 | 24.6856 | 104.6 | 61.714 | N/A | N/A | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 21659 | 86077 | 1
20700377 | 1079537152 | 10000 | G1 | ASTREA | T1-M/M-AST | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 19 | 296 | 0 | 316.3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 7 | 0.02 | 52.5 | 2625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 418.25 | 418.4 | 1046 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 16036 | 54104 | 0
20056569 | 200104 | 6500 | G1 | AYAPEL | T1-M/M-AYA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 10.8 | 62 | 0 | 74.5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 | 0.02 | 46.5 | 2325 | 1 | 1 | 1 | 2 | 108.77 | 96.6421 | 271.95 | 241.6276 | N/A | N/A | 88.85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 1.7143 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS |  |  |  |  | 1830 | 8530 | 0.3
20700350 | 1057609444 | 6000 | G1 | BARRANCO DE LOBA | T1-M/M-BDL | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.3 | 35 | 2.6 | 9.5 | 683 | 7328 | 0 | 8062.4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | 0.02 | 42.4 | 2120 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 100.41 | 125.5125 | 251.02 | 313.775 | N/A | N/A | 125 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 3 | 1 | 5.1667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Aumento de capacidad de transformación • Actualización de accesorios • Plan de mitigación por sobrecarga mayores a el 90% y hasta 110% • Propuesta a Plan de inversión (PI) | DESCARGAR TRANSFORMADOR DE POTENCIA/IMPLEMENTAR VENTILACION FORZADA | 110000000 |  | 9000000 | 2299 | 75918 | 7.8
20016689 | P186144 | 60000 | G3 | BAYUNCA | T1A-A/M-BYC | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 3.4 | 18.7 | 2.5 | 4.3 | 1380 | 5435 | 0 | 6843.9 | 3 | 1 | 2 | 52 | 8 | 0.02 | 40.5 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524.9 | 409.422 | 602.5 | 469.95 | 1004.1 | 783.198 | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 13 | 2 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 6903 | 67626 | 5.7
20026669 | 288055 | 6500 | G1 | BECERRIL | T1-M/M-BEC | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 7.3 | 2.5 | 25 | 0.9 | 251 | 2935 | 0 | 3221.7 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 0.02 | 33.5 | 1675 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 108.8 | 90.304 | 271.9 | 225.677 | N/A | N/A | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2007 | 17 | 2 | 3.0833 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes • Actualización de accesorios • Actualización de Tablero • Pruebas eléctricas | CORRECCION DE FUGAS POR BUJES Y NLTC/SECADO DE LA PARTE ACTIVA Y SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR/ACTUALIZAR VENTILACION FORZADA |  | 68500000 | 9000000 | 25182 | 60893 | 5
20700518 | 200005 | 4000 | G1 | BERRUGAS | T1-M/M-BER | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.1 | 14.1 | 43 | 7.5 | 91 | 1173 | 0.7 | 1334.7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 14 | 0.02 | 38.4 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.94 | 26.776 | 167.35 | 66.94 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1997 | 27 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes • Pruebas eléctricas | CORRECCION DE FUGAS POR SOLDADURAS/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  | 9000000 | 26728 | 68223 | 68
20016671 | S251104 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T2-A/M-BCG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 4.6 | 2.6 | 6.4 | 1.3 | 137 | 3663 | 0 | 3814.9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | 0.02 | 39.6 | 1980 | 5 | 1 | 3 | 1 | 289 | 181.41 | 1381 | 911.12 | N/A | N/A | 64 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 4 | 1978 | 46 | 5 | 3.2 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 115000000 | 9000000 | 24974 | 56809 | 9.6
20016671 | S251103 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T1-A/M-BCG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 6.7 | 3.1 | 7.8 | 1.6 | 171 | 3488 | 0 | 3678.2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 24 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 289 | 178.68 | 1381 | 897.41 | N/A | N/A | 65 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 4 | 1978 | 46 | 5 | 3.1 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 115000000 | 9000000 | 26130 | 60470 | 10.5
20700518 | 288860 | 3000 | G1 | BOCAS DE URE | T1-M/M-BOU | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 28 | 2.5 | 5.6 | 0.3 | 299 | 1733 | 0.3 | 2068.4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 12 | 0.02 | 33.3 | 1665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.2 | 22.088 | 125.5 | 55.22 | N/A | N/A | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 16 | 2 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 22599 | 66493 | 2.2
20026667 | 1056109597 | 14000 | G1 | BOSCONIA | T1-M/M-BOA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4 | 12.4 | 4.2 | 1.9 | 1297 | 5297 | 0 | 6616.5 | 3 | 1 | 2 | 43 | 9 | 0.02 | 43.7 | 2185 | 1 | 1 | 1 | 3 | 234.29 | 215.5468 | 585.72 | 538.8624 | N/A | N/A | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.8571 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | SEGUIMIENTO A CARGABILIDAD, POSIBLE PLAN DE MITIGACION |  |  |  | 3698 | 74146 | 6.6
20016679 | P185982 | 150000 | G3 | BOSQUE | T4-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 13.8 | N/A | N5T18 | 110 | 12.5 | 5.1 | 3.5 | 197 | 2849 | 0 | 3177.1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 5 | 0.02 | 44.8 | 2240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397.6 | 178.92 | 787.3 | 354.285 | 1312.2 | N/A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 14 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 3126 | 22336 | 10.6
20016679 | P186142 | 30000 | G2 | BOSQUE | T3-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 2 | 33 | 2.4 | 4.7 | 540 | 6917 | 0 | 7499.1 | 3 | 1 | 2 | 52 | 9 | 0.02 | 40.1 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 199.424 | 1255.1 | 953.876 | N/A | N/A | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 13 | 2 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 2885 | 40517 | 5.9
20016679 | 1081983130 | 40000 | G3 | BOSQUE | T2-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 12.9 | 19.7 | 74 | 13.8 | 293 | 5295 | 0.8 | 5708.4 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 25 | 0.02 | 33.2 | 1660 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 289 | 234.09 | 1381 | 1118.61 | N/A | N/A | 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | 1978 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECAR ACEITE/CORREGIR FUGAS /PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 89500000 | 9000000 | 27121 | 67654 | 93
20016679 | 1933434 | 20000 | G2 | BOSQUE | T1-A/M-BQE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 519 | 3384 | 8015 | 2985 | 856 | 10757 | 22 | 26516 | 5 | 5 | 5 | 20 | 33 | 0.02 | 35.5 | 1775 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 175 | 166.25 | 837 | 795.15 | N/A | N/A | 95 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1993 | 31 | 4 | 5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 115000000 | 89500000 | 18000000 | 14256 | 64173 | 11934
20036683 | 58982 | 60000 | G3 | BOSTON | T1A-A/M-BST | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 42 | 82 | 5.9 | 39 | 311 | 3550 | 0 | 4029.9 | 2 | 1 | 1.5 | 64 | 7 | 0.02 | 37.3 | 1865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.9 | 280.261 | 502.4 | 437.088 | 1464.3 | 1010.367 | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1991 | 33 | 4 | 1.6429 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | MANTENIMIENTO MAYOR PARA EXTENDER VIDA UTIL/REALIZAR PRUEBA DE BUSHING |  |  |  | 1270 | 82550 | 27
20056686 | 181656 | 5000 | G1 | BUENAVISTA | T1-M/M-BUE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 2038 | 263 | 4.8 | 52 | 498 | 5503 | 3.1 | 8358.8 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 0.08 | 22.3 | 278.75 | 2 | 5 | 5 | 2 | 84 | 42.336 | 209 | 105.336 | N/A | N/A | 50.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1993 | 31 | 4 | 4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/INCLUIR DFR |  | 115000000 | 4500000 | 16422 | 90025 | 47
20017565 | 1057609450 | 12000 | G1 | CALAMAR | T2A-A/M-CMR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | 13 | 5.7 | 2 | 0.8 | 725 | 3690 | 0 | 4436.5 | 2 | 1 | 1.5 | 28 | 16 | 0.002 | 46.3 | 23150 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 104.97 | 58.7832 | 200.82 | 86.3526 | 167.35 | 157.309 | 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 1620 | 57163 | 2.2
20017565 | 84.4.4191 | 12000 | G1 | CALAMAR | T1A-A/M-CMR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | 16.8 | 26 | 34 | 13 | 1408 | 5794 | 0 | 7291.8 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 0.02 | 39.2 | 1960 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | 105 | 58.8 | 200.8 | 86.344 | 167.3 | 157.262 | 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1984 | 40 | 5 | 2.6429 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR BUJES 66KV/HABILITAR MANDO MOTOR OLTC | 65400000 | 68900000 | 12000000 | 519 | 71702 | 11.3
20700071 | P186187 | 150000 | G3 | CANDELARIA | T-KDR05 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 110 | N/A | N5T18 | 5.8 | 34 | 17.9 | 7.4 | 1274 | 2944 | 0 | 4283.1 | 2 | 1 | 1.5 | 51 | 10 | 0.02 | 46.5 | 2325 | 1 | 1 | 1 | 3 | 393.6 | 165.312 | 783.3 | 328.986 | 2091.8 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 12 | 2 | 1.0714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 1532 | 54609 | 17.7
20700071 | 316115 | 100000 | G3 | CANDELARIA | T-KDR04 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 220 | 110 | N/A | N5T16 | 7.8 | 95 | 11.7 | 25 | 394 | 5629 | 0.1 | 6162.5 | 2 | 1 | 1.5 | 61 | 9 | 0.02 | 41.3 | 2065 | 1 | 1 | 1 | 3 | 262.4 | 110.208 | 524.9 | 220.458 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.92857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 2902 | 70683 | 14.8
20700071 | 1076935363 | 30000 | G2 | CANDELARIA | T-KDR06 | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 13.8 | N/A | N4T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 94 | 2.9 | 0.01 | 42.9 | 4290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 91.35 | 1255 | 727.9 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 2 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | EVALUAR ESTADO DE DPS Y COLAS DE TIERRA |  |  |  | 3178 | 12905 | 0
20700278 | 1057609404 | 2000 | G1 | CAÑABRAVAL | T1-M/M-CNB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 27 | 8.5 | 4.9 | 1.8 | 879 | 1669 | 0 | 2590.2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 9 | 0.02 | 42.1 | 2105 | 1 | 1 | 1 |  | 33.47 | 23.7637 | 83.67 | 59.4057 | N/A | N/A | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 5039 | 113678 | 6.3
20700518 | 98330 | 2000 | G1 | CASA DE ZINC | T1-M/M-CAC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.1 | 2.9 | 9.2 | 0.6 | 348 | 1678 | 0.3 | 2043.8 | 1 | 1 | 1 | 47 | 12 | 0.02 | 31.2 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.47 | 4.0164 | 83.67 | 10.0404 | N/A | N/A | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 14 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 25934 | 69057 | 2.8
20026783 | 518711157 | 5000 | G1 | CASACARA | T1-M/M-CAC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 56 | 116 | 34 | 46 | 1174 | 30270 | 0 | 31696 | 5 | 1 | 3 | 14 | 74 | 0.08 | 25.1 | 313.75 | 5 | 5 | 5 | 1 | 83.67 | 25.9377 | 200.5 | 62.155 | N/A | N/A | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1998 | 26 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Regeneración de aceite • Pruebas eléctricas e • Secado de la parte activa • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR/CORRECCION DE FUGAS POR RELE BUCHHOLZ |  |  | 9000000 | 1704 | 89511 | 148
20056776 | 7739 | 2000 | G1 | CENTRO ALEGRE | T1-M/M-CTA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.4 | 4 | 16.4 | 0.9 | 431 | 3273 | 0 | 3730.7 | 1 | 1 | 1 | 31 | 14 | 0.02 | 39.1 | 1955 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 33.47 | 24.0984 | 83.67 | 60.2424 | N/A | N/A | 72 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 5 | 1998 | 26 | 3 | 3.3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORREGIR FUGAS POR RADIADORES |  |  |  | 29527 | 73091 | 3.6
20056769 | 201790 | 30000 | G2 | CERETE | T4-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T5 | 7.8 | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 645 | 1614 | 0 | 2276.8 | 1 | 1 | 1 | 70 | 27 | 0.02 | 39.1 | 1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | 125.6 | 502 | 401.6 | N/A | N/A | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 8808 | 52945 | 2.4
20056769 | 201791 | 30000 | G2 | CERETE | T3-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T5 | 5.2 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 551 | 1984 | 0 | 2552.3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 13 | 0.02 | 42.2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | 125.6 | 502 | 401.6 | N/A | N/A | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 10910 | 56431 | 3.4
20056769 | 358516 | 15000 | G1 | CERETE | T2-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 5 | 18.6 | 13.8 | 4.4 | 1657 | 7175 | 0 | 8873.8 | 3 | 1 | 2 | 51 | 11 | 0.02 | 37.9 | 1895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 213.35 | 628 | 533.8 | N/A | N/A | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 11 | 2 | 1.5714 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS |  |  |  |  | 7340 | 93707 | 20
20056769 | 1079537174 | 20000 | G2 | CERETE | T1-M/M-CER | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 21 | 222 | 0 | 244.9 | 1 | 1 | 1 | 63 | 6 | 0.02 | 48.6 | 2430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334.7 | 120.492 | 836.74 | 301.2264 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 19512 | 89966 | 0.2
20016785 | P186143 | 50000 | G3 | CHAMBACU | T2-A/M-CMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 2.9 | 24 | 2.1 | 3.7 | 821 | 5282 | 0 | 6135.7 | 2 | 1 | 1.5 | 52 | 8 | 0.02 | 41.3 | 2065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.4 | 297.432 | 2091.8 | 1422.424 | N/A | N/A | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011 | 13 | 2 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 3812 | 46353 | 5.7
20016785 | 200756 | 50000 | G3 | CHAMBACU | T1-A/M-CMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 12.8 | 177 | 20 | 190 | 285 | 4868 | 0 | 5552.8 | 2 | 1 | 1.5 | 44 | 9 | 0.02 | 37.2 | 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.4 | 393.66 | 2091.9 | 1882.71 | N/A | N/A | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2010 | 14 | 2 | 2.7 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes • Actualización de accesorios | CAMBIO DE VALVULA SOBREPRESION |  |  |  | 5071 | 66376 | 159
20056780 | 1056008748 | 60000 | G3 | CHINU PLANTA | T3-A/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 13 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 342 | 720 | 0 | 1078.6 | 1 | 1 | 1 | 65 | 4 | 0.003 | 45.2 | 15066.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.92 | 173.206 | 1004.1 | 552.255 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 10322 | 67922 | 0.9
20056780 | 201508 | 60000 | G3 | CHINU PLANTA | T2-A/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 1.5 | 13.9 | 1.9 | 2.2 | 760 | 2449 | 0 | 3228.5 | 1 | 1 | 1 | 63 | 5 | 0.004 | 40 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | 148.05 | 1004 | 461.84 | N/A | N/A | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 2235 | 29717 | 3.4
20056780 | 386780 | 20000 | G2 | CHINU PLANTA | T1-A/M-CPA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 2.3 | 1.6 | 5.9 | 0.4 | 208 | 1304 | 0 | 1522.2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 7 | 0.006 | 44.2 | 7366.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335 | 284.75 | 837 | 694.71 | N/A | N/A | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBA DRM |  |  |  | 29497 | 66609 | 3.9
20026771 | N339 380 | 12500 | G1 | CHIRIGUANA | T1-M/M-CHG | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 14.82 | N/A | N3T4 | 5.3 | 43 | 121 | 19.7 | 941 | 9628 | 0 | 10758 | 3 | 1 | 2 | 21 | 32 | 0.02 | 41.4 | 2070 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 209 | 123.31 | 487 | 287.33 | N/A | N/A | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 44 | 5 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS/ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  | 67500000 | 9000000 | 2915 | 76705 | 68
20056774 | 1057609479 | 6500 | G1 | CIENAGA DE ORO | T2-M/M-CIR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 8.8 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | 703 | 1522 | 0 | 2244.4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 7 | 0.002 | 46.1 | 23050 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108.78 | 60.9168 | 271.94 | 152.2864 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 2857 | 73545 | 3.3
20056774 | 200100 | 6500 | G1 | CIENAGA DE ORO | T1-M/M-CIR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.4 | 18.2 | 70 | 5.2 | 1568 | 5514 | 3.2 | 7177.8 | 3 | 1 | 2 | 40 | 14 | 0.02 | 30.8 | 1540 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108.78 | 60.9168 | 271.94 | 152.2864 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 1.5 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 3529 | 103530 | 36
20026790 | 5K0095001 | 25000 | G2 | CODAZZI | T1A-A/M-COZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 6.9 | 14.6 | 2.8 | 1.9 | 289 | 3476 | 0 | 3791.2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 15 | 0.02 | 41.1 | 2055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | 65.5 | 251 | 160.64 | 502 | 306.22 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 40 | 5 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | · Verificación de Sistemas de Enfriamiento | PROGRAMAR PRUEBA DRM |  |  |  | 2465 | 35205 | 3
20026790 | 1057474126 | 25000 | G2 | CODAZZI | T2A-A/M-COZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 14.3 | 8.3 | 0.6 | 2.3 | 469 | 1327 | 0 | 1821.5 | 1 | 1 | 1 | 45 | 10 | 0.02 | 43.7 | 2185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.2 | 65.6 | 251 | 160.64 | 502.04 | 306.2444 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | · Verificación de indicadores de Temperatura | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 741 | 20853 | 2
20056766 | 1LCB393901 | 2500 | G1 | COLOMBOY | T1-M/M-CBY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 82 | 286 | 0.1 | 373.8 | 1 | 1 | 1 | 54 | 5 | 0.001 | 42.8 | 42800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.84 | 33.8904 | 104.6 | 84.726 | N/A | N/A | 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | · Inspección ocular detallada (2 veces al mes) |  |  |  |  | 26982 | 57928 | 0.3
20036782 | 30900117 | 12500 | G1 | COROZAL | T2-M/M-COR | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 2.9 | 13.2 | 4.6 | 2 | 1419 | 4230 | 0 | 5671.7 | 2 | 1 | 1.5 | 60 | 6 | 0.02 | 42 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 209.18 | 115.049 | 486.97 | 267.8335 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 2 | 1.0714 | SEGUIMIENTO PSM | · Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBA DRM |  |  |  | 5856 | 88552 | 3.4
20036782 | N339381 | 12500 | G1 | COROZAL | T1-M/M-COR | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 21 | 91 | 46 | 32 | 1032 | 12935 | 0.1 | 14157 | 3 | 1 | 2 | 36 | 15 | 0.02 | 43.6 | 2180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209 | 190.19 | 487 | 443.17 | N/A | N/A | 91 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1980 | 44 | 5 | 2.5714 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/ACTUALIZAR VENTILACION FORZADA/PROGRAMAR PRUEBA DRM |  | 45600000 | 12000000 | 1122 | 95288 | 43
20016779 | 582568 | 20000 | G2 | COSPIQUE | T1-A/M-COS | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 178 | 1038 | 1601 | 252 | 1731 | 10494 | 39 | 15294 | 4 | 5 | 4.5 | 13 | 38 | 0.05 | 30.1 | 602 | 5 | 4 | 4.5 | 1 | 175 | 58 | 836.7 | 265 | N/A | N/A | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1982 | 42 | 5 | 5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 112000000 | 145000000 | 24000000 | 4794 | 98373 | 990
20057584 | 1059084098 | 4000 | G1 | COTORRA | T2-M/M-CRR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 10.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 133 | 235 | 0.1 | 382.1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 6 | 0.002 | 47 | 23500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.94 | 37.3525 | 167.3 | 97.034 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 7763 | 71176 | 1.4
20700518 | 1LCB384963 | 4000 | G1 | COTORRA | T1-M/M-CRR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.4 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 475 | 1102 | 0.1 | 1585.8 | 1 | 1 | 1 | 53 | 7 | 0.003 | 37.9 | 12633.3333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.94 | 37.3525 | 167.3 | 97.034 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 10260 | 72040 | 1.5
20037179 | P91036971658 | 60000 | G3 | COVEÑAS | T1-M/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 6.3 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 285 | 2024 | 0 | 2319.8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 18 | 0.02 | 44.7 | 2235 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 314.9 | 141.705 | 1004.1 | 451.845 | N/A | N/A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 34 | 4 | 3.1667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | REALZIAR PRUEBA DE BUSHING, SECAR LA PARTE ACTIVA |  | 1456000000 | 17000000 | 31936 | 94970 | 0.8
20037179 | P9173532-1309 | 14000 | G1 | COVEÑAS | T2-M/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 4.2 | 7.4 | 10.2 | 1 | 502 | 2212 | 0 | 2736.8 | 1 | 1 | 1 | 51 | 15 | 0.02 | 37.8 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231.9 | 148.416 | 585.7 | 374.848 | N/A | N/A | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 27 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 1135 | 53638 | 0
20037179 | 1057201703 | 60000 | G3 | COVEÑAS | T3-M/M-COV | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | N/A | N4T8 | 14.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 385 | 884 | 0 | 1287.1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 6 | 0.02 | 45 | 2250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.9 | 144.854 | 1004.1 | 461.886 | N/A | N/A | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 20703 | 88456 | 0.8
20700443 | 839 | 225 | G1 | CUIVA | T1-M/M-CVA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0.8 | 152 | 2872 | 0.1 | 3036.8 | 1 | 1 | 1 | 27 | 20 | 0.02 | 33.2 | 1660 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.76 | 1.504 | 9.41 | 3.764 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1988 | 36 | 5 | 1.5714 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 27431 | 59985 | 4
20026778 | 19750108 | 4000 | G1 | CURUMANÍ | T2-M/M-CUR | ORIENTE | CESAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 34 | 95 | 0 | 134.6 | 1 | 1 | 1 | 63 | 9 | 0.02 | 40.4 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.9 | 28.098 | 167.3 | 70.266 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | · Verificación de Sistemas de Enfriamiento |  |  |  |  | 1108 | 8247 | 0
20026778 | 200113 | 6500 | G1 | CURUMANÍ | T1-M/M-CUR | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 108.7 | 84.786 | 271.9 | 212.082 | N/A | N/A | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | · Verificación de indicadores de Temperatura | ACTUALIZACION DE LA VENTILACION FORZADA
20026966 | 1080670133 | 60000 | G3 | EL BANCO | T1A-M/M-EBA | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 1 | 6.4 | 36.7 | 0.3 | 47.6 | 1 | 1 | 1 | 52 | 6 | 0.02 | 46.4 | 2320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.92 | 296.0248 | 836.74 | 786.5356 | 418.37 | 393.2678 | 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | · Inspección ocular detallada (2 veces al mes) |  |  |  |  | 7684.1 | 24802.3 | 0
20026966 | P9173521-138102 | 14000 | G1 | EL BANCO | T2A-A/M-EBA | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 14.3 | 6.1 | 30 | 1.2 | 566 | 4430 | 42 | 5047.6 | 2 | 5 | 3.5 | 16 | 32 | 0.02 | 40.5 | 2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 234.3 | 208.527 | 585.7 | 521.273 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 27 | 3 | 2.9 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | RECLAMAR GARANTIA A CDM SECAR ACEITE/PROGRAMAR PRUEBA DFR/ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  | 12000000 | 25579 | 99305 | 7
20700453 | 78740113 | 4000 | G1 | EL BRILLANTE | T1-M/M-BTE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6 | 7.1 | 4.4 | 1.8 | 511 | 3678 | 0 | 4208.3 | 2 | 1 | 1.5 | 50 | 10 | 0.02 | 45.2 | 2260 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.94 | 41.5028 | 167.35 | 103.757 | N/A | N/A | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 11 | 2 | 1.0714 | SEGUIMIENTO PSM | · Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 26287 | 72076 | 4.3
20026985 | 56190119 | 3000 | G1 | EL BURRO | T1A-A/M-EBU | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 30 | 6.2 | 2.6 | 1.2 | 687 | 1623 | 0 | 2350 | 1 | 1 | 1 | 60 | 11 | 0.02 | 41.2 | 2060 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.2 | 23.594 | 125.51 | 58.9897 | N/A | N/A | 47 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 5 | 2019 | 5 | 1 | 3.3333 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes • Pruebas eléctricas | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS/SOLICITAR GARANTIA A D-AT | 28500000 | 38500000 | 90000000 | 4518 | 87524 | 3.9
20700419 | 1057474108 | 60000 | G3 | EL CARMEN | T1A-A/A-ECA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 66 | 13.8 | N4T18 | 13.9 | 8.2 | 0.6 | 1.2 | 608 | 2451 | 0 | 3082.9 | 1 | 1 | 1 | 66 | 9 | 0.02 | 44.4 | 2220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.92 | 179.5044 | 393.6 | 224.352 | 836.7 | 476.919 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 4639 | 32263 | 3.1
20700419 | 1075810620 | 60000 | G3 | EL CARMEN | T2A-A/A-ECA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 66 | 13.8 | N4T18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | 3.6 | 0.01 | 44.1 | 4410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.92 | 179.5044 | 393.6 | 224.352 | 836.7 | 476.919 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 2 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 2480 | 10582 | 0
| 1072462801 | 25000 | G2 | EL CORTIJO | T2-M/M-ECJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC
20036967 | 506631 | 25000 | G2 | EL CORTIJO | T1-M/M-ECJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 11.5 | 8.7 | 2.8 | 1.5 | 895 | 3033 | 0 | 3952.5 | 2 | 1 | 1.5 | 45 | 13 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 418.4 | 338.904 | 1045.9 | 847.179 | N/A | N/A | 81 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1998 | 26 | 3 | 2.9 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/ACTUALIZAR VENTILACION FORZADA | 25000000 | 45800000 | 15000000 | 7248 | 65098 | 4.6
20026983 | 1057609397 | 2000 | G1 | EL DESASTRE | T1-M/M-EDE | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 111 | 10.7 | 2.8 | 2.1 | 959 | 2504 | 0 | 3589.6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 11 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.47 | 27.1107 | 88.67 | 71.8227 | N/A | N/A | 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 4357 | 102704 | 4.4
20026968 | 55410119 | 6500 | G1 | EL DIFICIL | T1-M/M-EDF | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 4.3 | 51 | 3.2 | 11.8 | 646 | 3150 | 0 | 3866.3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 0.02 | 42.3 | 2115 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 86.67 | 58.0689 | 209.19 | 140.1573 | N/A | N/A | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.875 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | · Muestreo de aceite | REALIZAR CONTRAMUESTRA DE ACEITE |  |  |  | 3058 | 89411 | 10.8
20700124 | 148223 | 500 | G1 | EL PARAISO | T1-M/M-PAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 25912 | 5962 | 3.8 | 2388 | 73 | 622 | 5.4 | 34960.8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 29 | 0.02 | 30.1 | 1505 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14.5 | 9.57 | 62.8 | 41.448 | N/A | N/A | 66 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2006 | 18 | 2 | 3.75 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aceite • Pruebas eléctricas e • Secado del aceite | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 60000000 | 60000000 | 9000000 | 317 | 8768 | 981
20700124 | 148224 | 500 | G1 | EL PARAISO | T2-M/M-PAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1537 | 290 | 55 | 207 | 271 | 7499 | 1.8 | 9859 | 3 | 1 | 2 | 17 | 41 | 0.076 | 21 | 276.3158 | 5 | 5 | 5 | 1 | 14.5 | 9.57 | 62.8 | 41.448 | N/A | N/A | 66 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2006 | 18 | 2 | 4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aceite • Pruebas eléctricas e • Secado del aceite | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 60000000 | 9000000 | 65 | 59554 | 0
20026980 | 201103 | 50000 | G3 | EL PASO | T1A-A/M-EPA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 3.2 | 21 | 15.4 | 4.8 | 615 | 2714 | 0 | 3373.4 | 1 | 1 | 1 | 58 | 6 | 0.02 | 39.9 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 83.968 | 502 | 190.76 | 836.7 | 175.707 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 12 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | REALIZAR PRUEBA DE BUSHING |  |  |  | 10146 | 61176 | 12.9
20027765 | 1097131006 | 2500 | G1 | EL VIAJANO | T1-M/M-EVJ | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 5.3 | 8.4 | 13.8 | 3.6 | 757 | 10222 | 0 | 11010.1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 0.02 | 43.8 | 2190 | 3 | 1 | 2 | 3 | 41.84 | 35.9824 | 104.59 | 89.9474 | N/A | N/A | 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO DE LA PARTE ACTIVA Y SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 58500000 | 67800000 | 21000000 | 29016 | 86076 | 6.4
20700080 | 98334853 | 1000 | G1 | FERROCARRIL | T1-M/M-FRR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 699 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 205 | 2471 | 0 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 38 | 5 | 1.5 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS/CAMBIO DE NLTC |  | 48500000 | 4500000 | 32312 | 86621 | 1.2
20700394 | 200714 | 6500 | G1 | GALERAS | T1-M/M-GAL | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1.8 | 29 | 16.3 | 5.1 | 1794 | 5111 | 0 | 6957.2 | 3 | 1 | 2 | 59 | 6 | 0.02 | 36.4 | 1820 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111.6 | 61.38 | 271.9 | 149.545 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 7154 | 78465 | 9.5
20017166 | 1057609449 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T2-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 9 | 7.5 | 1.2 | 1.8 | 1112 | 2933 | 0 | 4064.5 | 2 | 1 | 1.5 | 42 | 10 | 0.02 | 44.3 | 2215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175 | 85.75 | 807.5 | 395.675 | N/A | N/A | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.92857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 6162 | 75151 | 2.2
20017166 | 430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 15.7 | 29 | 168 | 51 | 256 | 5116 | 1.4 | 5635.7 | 2 | 1 | 1.5 | 34 | 15 | 0.03 | 31.2 | 1040 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 175 | 85.75 | 807 | 395.43 | N/A | N/A | 49 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1969 | 55 | 5 | 3.8 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Reemplazo o Reparación de Componentes Defectuosos • Pruebas eléctricas | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE INTERNO BUJE, REALIZAR PRUEBA DE BUSHING | 45600000 | 895000000 | 90000000 | 31958 | 78975 | 699
20017166 | 10769355362 | 30000 | G2 | GAMBOTE | T3-A/M-GBT | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T14 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 262.4 | 141.696 | 502 | 271.08 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20700518 | 200005 | 6000 | G1 | GUAMAL | T1-M/M-GUM | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.1 | 14.1 | 43 | 7.5 | 91 | 1173 | 0.7 | 1334.7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 14 | 0.02 | 38.4 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.4 | 64.256 | 251.02 | 160.6528 | N/A | N/A | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1990 | 34 | 4 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 26728 | 68223 | 68
20037178 | 1079537172 | 12500 | G1 | GUARANDA | T1-M/M-GRA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 59 | 207 | 0 | 269.7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 5 | 0.02 | 50.6 | 2530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 133.03 | 627.6 | 332.628 | N/A | N/A | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 10548 | 50559 | 0
20027185 | 200718 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T2-M/M-GUP | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 28 | 42 | 26 | 7.5 | 1024 | 7067 | 0.6 | 8194.5 | 3 | 1 | 2 | 41 | 11 | 0.02 | 39.9 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5022 | 4268.7 | 1255.1 | 1066.835 | N/A | N/A | 85 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2009 | 15 | 2 | 3.2 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORECCION DE FUGAS POR EMPAQUE OLTC/CAMBIO DE BUJES A 34.5 KV/PROGRAMAR PRUEBA DRM | 49800000 | 120000000 | 15000000 | 10087 | 105417 | 9.4
20027185 | 173524-15310 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T1-M/M-GUP | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 10.1 | 3.6 | 22 | 0.8 | 469 | 3846 | 0.3 | 4351.5 | 2 | 1 | 1.5 | 19 | 32 | 0.04 | 38.7 | 967.5 | 5 | 2 | 3.5 | 1 | 502 | 461.84 | 1255.1 | 1154.692 | N/A | N/A | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 4.6667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Secado del aceite • Propuesta a Plan de inversión (PI) | SECADO DEL ACEITE/SEGUIMIENTO A LA CARGABILIDAD/POSIBLE PLAN DE MITIGACION |  | 85400000 | 18000000 | 35666 | 99893 | 4.2
20700333 | 1079537168 | 5000 | G1 | HATILLO DE LOBA | T1-M/M-HDL | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 52.2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 | 0.02 | 51.3 | 2565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.67 | 32.6313 | 209.18 | 81.5802 | N/A | N/A | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 6124 | 15012 | 0
20056589 | 200103 | 6500 | G1 | LA APARTADA | T1-M/M-LPR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 22 | 148 | 0 | 171.7 | 1 | 1 | 1 | 46 | 7 | 0.02 | 47.4 | 2370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.77 | 39.1572 | 271.94 | 97.8984 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 19949 | 73889 | 0.3
20027665 | 51660119 | 2300 | G1 | LA AURORA | T1-M/M-LAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 15.9 | 3.2 | 17.2 | 1.9 | 411 | 1585 | 0.1 | 2034.2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 8 | 0.02 | 38.6 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38.49 | 14.2413 | 96.22 | 35.6014 | N/A | N/A | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 5 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 24394 | 72176 | 9.2
20027669 | 291239 | 1600 | G1 | LA EUROPA | T1-M/M-LEA | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 34780 | 14852 | 2.3 | 4105 | 564 | 9599 | 0.8 | 63902.3 | 5 | 1 | 3 | 38 | 10 | 0.02 | 36.1 | 1805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.8 | 5.092 | 66.9 | 12.711 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 16 | 2 | 1.8 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS |  |  |  |  | 376 | 3172 | 1384
20029067 | 173523-15510 | 30000 | G2 | LA JAGUA | T1A-A/M-LJA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 45 | 11.9 | 7.6 | 2.8 | 735 | 3154 | 0 | 3956.3 | 2 | 1 | 1.5 | 45 | 9 | 0.02 | 42.4 | 2120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 47.25 | 334.7 | 165.4757 | 418.4 | 214.681 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 4.7222 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Mantenimiento OLTC con despiece | MANTENIMIENTO MAYOR OLTC | 35800000 | 370000000 | 25000000 | 2256 | 43900 | 5.1
20029067 | 1054440599 | 30000 | G2 | LA JAGUA | T2A-A/M-LJA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 5.6 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 617 | 1930 | 0 | 2560.3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 7 | 0.02 | 46.1 | 2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 47.25 | 334.7 | 165.4757 | 418.7 | 214.835 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 4 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 5225 | 32113 | 1.4
20700411 | 200719 | 30000 | G2 | LA MOJANA | T1A-A/M-LMJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 23 | 37 | 6.9 | 7.8 | 264 | 1619 | 0 | 1957.7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6 | 0.02 | 43.7 | 2185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 96.075 | 334.7 | 297.883 | 418.4 | 133.888 | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2009 | 15 | 2 | 2.6 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR VALVULA DE RETENCION AUTOMATICA/REALIZAR PRUEBA DE BUSHING |  | 28500000 | 15000000 | 11273 | 68758 | 10
20027680 | 200117 | 12500 | G1 | LA PAZ | T1-M/M-LPZ | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 3.5 | 28 | 66 | 6.7 | 1560 | 12050 | 0 | 13714.2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 0.02 | 37.9 | 1895 | 3 | 1 | 2 | 3 | 209.1 | 194.463 | 522.96 | 486.3528 | N/A | N/A | 93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 25 | 3 | 4.3333 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aceite • Secado de la parte activa • Pintura parcial • Secado del aceite • Pruebas eléctricas • Actualización de accesorios | SECADO DE LA PARTE ACTIVA/SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/ACTUALIZACION DE LA VENTILACION FORZADA/PINTURA GENERAL DEL TANSFORMADOR/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM Y DFR | 53000000 | 245000000 | 18000000 | 2430 | 92229 | 21
20037685 | 8681 | 4000 | G1 | LA UNION | T1-M/M-UNN | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 2.8 | 2.3 | 13 | 1.2 | 184 | 3123 | 0 | 3326.3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 0.02 | 36.7 | 1835 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 66.93 | 47.5203 | 167.34 | 118.8114 | N/A | N/A | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 27 | 3 | 1.9286 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 27311 | 63119 | 15.3
20057689 | 1057609400 | 2500 | G1 | LA YE | T1-M/M-LYE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 89 | 16 | 2.2 | 3.1 | 815 | 4007 | 0 | 4932.3 | 2 | 1 | 1.5 | 39 | 15 | 0.004 | 44.9 | 11225 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41.84 | 17.5728 | 104.58 | 43.9236 | N/A | N/A | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.3571 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 3837 | 81353 | 5
20057668 | 1057609396 | 2500 | G1 | LAS DELICIAS | T1-M/M-LDE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 71 | 6 | 2.2 | 1.5 | 550 | 1015 | 0 | 1645.7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6 | 0.004 | 44.3 | 11075 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41.84 | 17.1544 | 104.58 | 42.8778 | N/A | N/A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 1086 | 72337 | 3.7
20057677 | 1LCB375370 | 1000 | G1 | LAS PALOMAS | T1-M/M-LPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 141 | 521 | 0.2 | 665.5 | 1 | 1 | 1 | 49 | 6 | 0.001 | 40.9 | 40900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.73 | 7.1939 | 41.8 | 17.974 | N/A | N/A | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 19972 | 60013 | 0
20700518 | 253584 | 1000 | G1 | LLERASCA | T1-M/M-LLC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 9755 | 1358 | 3.7 | 368 | 315 | 2206 | 0.9 | 14005.7 | 3 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0.02 | 36.2 | 1810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.73 | 8.0304 | 41.99 | 20.1552 | N/A | N/A | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2005 | 19 | 2 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR SOLDADURA CUBA |  |  |  | 1538 | 51712 | 189
20027681 | 55400119 | 2300 | G1 | LOMA DEL BALSAMO | T1-M/M-LBS | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 25 | 13.2 | 3.4 | 2 | 489 | 894 | 0 | 1426.6 | 1 | 1 | 1 | 59 | 8 | 0.02 | 42.1 | 2105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38.49 | 12.7017 | 96.22 | 31.7526 | N/A | N/A | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2019 | 5 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 1746 | 67666 | 5.8
20057679 | P9173529-14510 | 20000 | G2 | LORICA | T1-M/M-LOR | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T5 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 27 | 77 | 0 | 107.4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 11 | 0.02 | 44 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 334.7 | 328.006 | 8366.7 | 8199.366 | N/A | N/A | 98 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1997 | 27 | 3 | 3.6 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de capacidad de transformación • Plan de mitigación por sobrecarga mayores a el 90% y hasta 110%• Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR Y DRM/DESCARGAR TRANSFORMADOR | 64500000 | 67800000 | 12000000 | 2705 | 19411 | 0
20057667 | 1LCB393902 | 2500 | G1 | LOS CORDOBAS | T1-M/M-LCB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 45 | 4 | 0.7 | 0.4 | 169 | 391 | 0.2 | 610.1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6 | 0.001 | 41.6 | 41600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.84 | 29.7064 | 104.6 | 74.266 | N/A | N/A | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 19763 | 64483 | 0.6
20047769 | L30517 | 60000 | G3 | MAGANGUE | T2A-A/M-MGE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 66 | 13.8 | N4T18 | 6 | 116 | 12.7 | 121 | 328 | 1886 | 0 | 2469.7 | 1 | 1 | 1 | 32 | 16 | 0.02 | 32.7 | 1635 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 314.9 | 110.215 | 393.6 | 0 | 836.7 | 292.845 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 798 | 73252 | 80
20047769 | 12625/T | 33000 | G2 | MAGANGUE | T1A-A/M-MGE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 10.2 | 35 | 16.7 | 8.4 | 1392 | 12821 | 0 | 14283.3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | 0.02 | 44.8 | 2240 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 173.21 | 60.6235 | 234.29 | 159.3172 | 1087.76 | 380.716 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1984 | 40 | 5 | 4.7143 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  | 12000000 | 2618 | 79007 | 21
20037768 | 56220119 | 5000 | G1 | MAJAGUAL | T2-M/M-MAJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6 | 31 | 2.7 | 8 | 654 | 2396 | 0 | 3097.7 | 1 | 1 | 1 | 47 | 7 | 0.02 | 43.3 | 2165 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.67 | 55.2222 | 209.18 | 138.0588 | N/A | N/A | 66 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 5 | 2019 | 5 | 1 | 2.8571 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 38500000 | 54800000 | 9000000 | 3047 | 78272 | 9.3
20037768 | 183828 | 5000 | G1 | MAJAGUAL | T1-M/M-MAJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 136 | 93 | 0 | 233 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 1 | 1 | 1 | 2 | 83.67 | 55.2222 | 209.1 | 138.006 | N/A | N/A | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 5298 | 44984 | 1.9
20017777 | S251979 | 33000 | G2 | MAMONAL | T1-A/M-MAM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 35 | 12.8 | 7.4 | 6 | 753 | 4485 | 0.2 | 5299.2 | 2 | 1 | 1.5 | 37 | 11 | 0.04 | 28.3 | 707.5 | 1 | 4 | 2.5 | 5 | 289 | 161.84 | 1381 | 773.36 | N/A | N/A | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1983 | 41 | 5 | 3.2 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR BUJES DE 13.8 KV/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  | 45680000 | 9000000 | 17870 | 91129 | 15.8
20017777 | S251990 | 33000 | G2 | MAMONAL | T2-A/M-MAM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 70 | 70 | 53 | 9.3 | 885 | 3912 | 10.9 | 4999.3 | 2 | 2 | 2 | 47 | 13 | 0.02 | 33.1 | 1655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289 | 167.62 | 1381 | 800.98 | N/A | N/A | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1983 | 41 | 5 | 3.75 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Reemplazo o Reparación de Componentes Defectuosos • Mantenimiento OLTC con despiece • Regeneración de aceite | INSPECCION INTERNA MAYOR, ALTO CONTENIDO DE ACETILENO/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM | 32000000 | 360000000 | 18000000 | 2459 | 75827 | 22
20700439 | 70480113 | 3000 | G1 | MANAURE BALCON DEL CESAR | T1-M/M-MNC | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 5.8 | 2.7 | 3 | 0.6 | 273 | 2061 | 0 | 2346.1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | 0.02 | 43.5 | 2175 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 50.2 | 37.148 | 125.5 | 92.87 | N/A | N/A | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2013 | 11 | 2 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 35205 | 82975 | 4
20027785 | 393793 | 10000 | G1 | MANDINGUILLA | T1-M/M-MAN | ORIENTE | CESAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188.6 | 0.5 | 193.6 | 1 | 1 | 1 | 76.44 | 4.15 | 0.01 | 44.9 | 4490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 113.4294 | 418.4 | 283.6752 | N/A | N/A | 67.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE LA VENTILACION FORZADA |  |  |  | 1162.6 | 3929.2 | 0
20700474 | 1058585425 | 30000 | G2 | MANZANILLO | T4-A/M-MZN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 14.4 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 277 | 489 | 0 | 785.6 | 1 | 1 | 1 | 54 | 10 | 0.02 | 44.5 | 2225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 65.6 | 1255 | 313.75 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 7190 | 44473 | 0.7
20700474 | 1058585391 | 30000 | G2 | MANZANILLO | T3-A/M-MZN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 10.1 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 227 | 534 | 0 | 774.2 | 1 | 1 | 1 | 56 | 7 | 0.02 | 44.7 | 2235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 65.6 | 1255 | 313.75 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 9308 | 41614 | 0.4
20057668 | 153149 | 2000 | G1 | MARACAYO | T1-M/M-MAY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 3.9 | 2.4 | 3 | 1.1 | 176 | 1944 | 0.2 | 2130.4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 10 | 0.02 | 46.3 | 2315 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.5 | 12.06 | 83.6 | 30.096 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1995 | 29 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 31811 | 70661 | 8.3
20017774 | 56210119 | 6500 | G1 | MARIA LA BAJA | T2-M/M-MBJ | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 6.7 | 25 | 2.9 | 6.4 | 706 | 3113 | 0 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 36 | 13 | 0.02 | 43 | 2150 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108.78 | 78.3216 | 271.94 | 195.7968 | N/A | N/A | 72 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 2019 | 5 | 1 | 2.75 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 28500000 | 48900000 | 9000000 | 1186 | 68854 | 7.6
20017774 | 288054 | 6500 | G1 | MARIA LA BAJA | T1-M/M-MBJ | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 6.1 | 2.2 | 50 | 1.1 | 270 | 2253 | 0 | 2582.4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 13 | 0.029 | 31 | 1068.9655 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 108.8 | 78.336 | 271.9 | 195.768 | N/A | N/A | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2007 | 17 | 2 | 2.8333 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO DE LA PARTE ACTIVA/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR/ACTUALIZACION DE LA VENTILACION FORZADA |  | 42500000 | 12000000 | 29608 | 76139 | 15
20027765 | 1057609398 | 2500 | G1 | MARIANGOLA | T1-M/M-MAR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 91 | 12.5 | 2.6 | 5.6 | 886 | 2957 | 0 | 3954.7 | 2 | 1 | 1.5 | 38 | 11 | 0.02 | 43.1 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.47 | 8.7022 | 83.67 | 21.7542 | N/A | N/A | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 2794 | 76942 | 6.9
20027775 | 148223 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T1-M/M-MAT | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 25912 | 5962 | 3.8 | 2388 | 73 | 622 | 5.4 | 34960.8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 29 | 0.02 | 30.1 | 1505 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14.49 | 3.7674 | 62.76 | 16.3176 | N/A | N/A | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2000 | 24 | 3 | 4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aceite • Secado del aceite • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 60000000 | 60000000 | 9000000 | 317 | 8768 | 981
20027775 | 148222 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T2-M/M-MAT | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 13979 | 5265 | 36 | 2139 | 196 | 2749 | 0.6 | 24364 | 5 | 1 | 3 | 27 | 24 | 0.02 | 32.4 | 1620 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14.49 | 3.7674 | 62.76 | 16.3176 | N/A | N/A | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2000 | 24 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Regeneración de aceite • Secado del aceite • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 60000000 | 9000000 | 391 | 42738 | 943
20700356 | 6817 | 35000 | G2 | MEMBRILLAL | T1-A/M-MBR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 5.6 | 3.3 | 43 | 1.5 | 332 | 4028 | 0.2 | 4413.4 | 2 | 1 | 1.5 | 17 | 31 | 0.03 | 33.9 | 1130 | 5 | 2 | 3.5 | 5 | 306 | 116.28 | 1465 | 556.7 | N/A | N/A | 38 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1971 | 53 | 5 | 4.8571 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 38500000 | 385000000 | 21000000 | 22829 | 62703 | 30
20700356 | S251105 | 33000 | G2 | MEMBRILLAL | T2-A/M-MBR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 12.9 | 19.7 | 74 | 13.8 | 293 | 5295 | 0.8 | 5708.4 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 25 | 0.02 | 33.2 | 1660 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 288.7 | 118.367 | 1380 | 565.8 | N/A | N/A | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 2.8571 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECAR ACEITE PARA MEJORAR RIGIDEZ DIELECTRICA |  | 95800000 | 15000000 | 27121 | 67654 | 93
20700452 | 224024 | 6250 | G1 | MOMIL | T1-M/M-MOM | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 4.7 | 19 | 33 | 4.5 | 648 | 3986 | 0.2 | 4695.2 | 2 | 1 | 1.5 | 38 | 11 | 0.006 | 45.4 | 7566.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.67 | 51.8754 | 209.19 | 129.6978 | N/A | N/A | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2001 | 23 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 17367 | 59368 | 14.8
20047780 | 201266 | 45000 | G3 | MOMPOX | T1A-A/M-MOX | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 2.5 | 19.6 | 2.9 | 3.4 | 937 | 3344 | 0 | 4309.4 | 2 | 1 | 1.5 | 41 | 10 | 0.02 | 40.8 | 2040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 236.2 | 139.358 | 502 | 381.52 | 1045.9 | 282.393 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 4119 | 44728 | 7.1
20057776 | 176976 | 4000 | G1 | MONTELIBANO | T2-M/M-MTB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 5.8 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 184 | 1296 | 0.1 | 1493.5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 18 | 0.003 | 45.6 | 15200 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 66.93 | 48.1896 | 167.34 | 120.4848 | N/A | N/A | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.3571 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 18285 | 63215 | 5.6
20057776 | 1079537170 | 15000 | G1 | MONTELIBANO | T1-M/M-MTB | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 25 | 144 | 0 | 170.2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 10 | 0.02 | 49.1 | 2455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 223.39 | 627.6 | 558.564 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 28496 | 79038 | 0
20057784 | LEL27008 | 40000 | G3 | MONTERIA | T1A-A/M-MON | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 19.9 | 113 | 84 | 54 | 288 | 9920 | 0 | 10478.9 | 3 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0.015 | 30.6 | 2040 | 1 | 1 | 1 | 3 | 210 | 163.8 | 251 | 178.21 | 1464 | 585.6 | 78 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 38 | 5 | 3.2 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Reemplazo o Reparación de Componentes Defectuosos • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas | ACTUALIZAR VENTILACION FORZADA, PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS Y REEMPLAZAR BUJES A 34.5 KV/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS/EVALUAR ESTADO DE BUJES A 110 KV | 27000000 | 125000000 | 12000000 | 656 | 99054 | 37
20057784 | LEL27007 | 40000 | G3 | MONTERIA | T2A-A/M-MON | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T16 | 11.9 | 129 | 391 | 77 | 483 | 9496 | 0 | 10587.9 | 3 | 1 | 2 | 55 | 9 | 0.007 | 42.7 | 6100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 210 | 163.8 | 251 | 180.72 | 1464 | 600.24 | 78 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 38 | 5 | 3.2 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Reemplazo o Reparación de Componentes Defectuosos • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS Y REEMPLAZAR BUJES A 34.5 KV/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM/EVALUAR ESTADO DE BUJES A 110 KV | 27000000 | 1250000000 | 12000000 | 6747 | 93487 | 83
20700102 | C62030 | 2000 | G1 | MONTERREY | T1-M/M-MTE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 6.3 | 3.1 | 13.4 | 0.5 | 422 | 2287 | 0 | 2732.3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 13 | 0.02 | 44.5 | 2225 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.5 | 12.06 | 83.7 | 30.132 | N/A | N/A | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 32731 | 84948 | 5.7
20700447 | 1079537162 | 6500 | G1 | MOÑITOS | T1-M/M-MNT | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 6 | 69 | 0 | 75.8 | 1 | 1 | 1 | 61 | 5 | 0.02 | 51.6 | 2580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.72 | 93.4992 | 271.94 | 233.8684 | N/A | N/A | 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 5595 | 122621 | 0
20700025 | A0015275-02 | 50000 | G3 | NUEVA COSPIQUE | T1-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 49 | 52 | 3.3 | 84 | 175 | 1323 | 0.1 | 1686.3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 9 | 0.02 | 37.1 | 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 55.104 | 2091.8 | 439.278 | N/A | N/A | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 23 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 511 | 29114 | 43
20700025 | A0015275-01 | 50000 | G3 | NUEVA COSPIQUE | T2-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 15.2 | 167 | 5 | 321 | 349 | 2428 | 0 | 3285.2 | 1 | 1 | 1 | 68 | 8 | 0.02 | 38 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 178.432 | 2091.8 | 1422.424 | N/A | N/A | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 | 23 | 3 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 562 | 84087 | 193
20700025 | 251127 | 20000 | G2 | NUEVA COSPIQUE | T3-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T4 | 8.2 | 21 | 12.8 | 3.7 | 1409 | 4307 | 0 | 5761.7 | 2 | 1 | 1.5 | 69 | 9 | 0.02 | 38.3 | 1915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 54.6 | 836.7 | 435.084 | N/A | N/A | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 18 | 2 | 1.0714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 1193 | 78445 | 12.3
20700025 | 201104 | 30000 | G2 | NUEVA COSPIQUE | T4-A/M-NCO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T5 | 2.3 | 18.2 | 7.7 | 3.1 | 1079 | 4746 | 0 | 5856.3 | 2 | 1 | 1.5 | 57 | 10 | 0.02 | 37.8 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 146.475 | 1255.1 | 1167.243 | N/A | N/A | 93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 12 | 2 | 1.5 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARGABILIDAD |  |  |  | 1262 | 64033 | 5.5
20700392 | 1057609443 | 6500 | G1 | NUEVA GRANADA | T1-M/M-NGR | ORIENTE | MAGDALENA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 6.2 | 21 | 2.5 | 5.6 | 847 | 2216 | 0 | 3098.3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 7 | 0.02 | 43.4 | 2170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 125.9 | 70.1263 | 271.94 | 155.0058 | N/A | N/A | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 3 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 1711 | 79771 | 6.3
20700484 | 1055436050 | 50000 | G3 | NUEVA LA LOMA | T1-A-M/M-NLLO | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 262.43 | 215.1926 | 502 | 411.64 | 836.74 | 686.1268 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBA DRM
20700465 | 201789 | 50000 | G3 | NUEVA MONTERIA | T1A-A/M-NMON | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 16.1 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 308 | 709 | 0 | 1037.1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 4 | 0.02 | 43.8 | 2190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262 | 188.64 | 251 | 180.72 | 1464 | 1054.08 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 5088 | 29867 | 0.8
20037986 | 55390119 | 2300 | G1 | OVEJAS | T2-M/M-OVE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 65 | 13 | 6 | 2.3 | 843 | 2619 | 0 | 3548.3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 7 | 0.02 | 43.4 | 2170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.49 | 18.8601 | 96.22 | 47.1478 | N/A | N/A | 49 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | 5 | 2019 | 5 | 1 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pintura parcial • Correccion de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/PINTURA PARCIAL SOBRE PARTES OXIDADAS |  | 49800000 |  | 2095 | 93669 | 7.4
20037986 | 173488-1156 | 5000 | G1 | OVEJAS | T1-M/M-OVE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 9.7 | 7 | 33 | 2.2 | 1145 | 5284 | 0 | 6480.9 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 0.07 | 30.9 | 441.4286 | 3 | 5 | 4 | 1 | 83.67 | 52.7121 | 209.18 | 131.7834 | N/A | N/A | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 27 | 3 | 4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/INCLUIR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 658800000 | 4500000 | 10045 | 88485 | 38
20028073 | 1079537166 | 6500 | G1 | PAILITAS | T1-M/M-PAI | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 108.78 | 96.8142 | 271.94 | 242.0266 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20048071 | 78750113 | 5000 | G1 | PANCEGUITAS | T1-M/M-PGU | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 4.6 | 7.9 | 8.3 | 2.7 | 587 | 8927 | 0 | 9537.5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 17 | 0.02 | 43.6 | 2180 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 83.67 | 88.6902 | 209.18 | 221.7308 | N/A | N/A | 106 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 10 | 2 | 4.1667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de capacidad de transformación • Repotenciación de unidad de transformación | DESCARGAR TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120000000 |  | 18000000 | 22411 | 66542 | 10.4
20058082 | 30514 | 50000 | G3 | PLANETA RICA | T1-A/M-PRC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T7 | 6.6 | 9.8 | 4 | 1.1 | 835 | 2559 | 0 | 3415.5 | 1 | 1 | 1 | 65 | 6 | 0.003 | 45 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 | 136.448 | 669.4 | 247.678 | 627.6 | 470.7 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 18 | 2 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM |  | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 7092 | 63333 | 4
20018090 | 176972 | 1000 | G1 | POZO AZUL | T1-M/M-PZL | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 36 | 13 | 11 | 4.1 | 897 | 14243 | 0.2 | 15204.1 | 4 | 1 | 2.5 | 37 | 16 | 0.02 | 39.9 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.73 | 4.8517 | 41.83 | 12.1307 | N/A | N/A | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.3571 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 16524 | 71713 | 9.1
20058068 | 200724 | 30000 | G2 | PRADERA | T1-M/M-PRA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 6.3 | 27 | 10.5 | 4.3 | 1261 | 4598 | 0 | 5907.1 | 2 | 1 | 1.5 | 63 | 7 | 0.02 | 37.2 | 1860 | 1 | 1 | 1 | 4 | 502 | 426.7 | 1255.1 | 1066.835 | N/A | N/A | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 15 | 2 | 3.8 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Mantenimiento OLTC con despiece • Actualización de accesorios | MANTENIMIENTO MAYOR OLTC/ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 4481 | 68148 | 7.7
20058068 | 200108 | 12500 | G1 | PRADERA | T2-M/M-PRA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 2.1 | 313 | 633 | 300 | 306 | 5458 | 0 | 7012.1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 0.02 | 48.4 | 2420 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 209.18 | 196.6292 | 522.96 | 491.5824 | N/A | N/A | 94 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1999 | 25 | 3 | 3.3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/ACTUALIZAR VENTILACION FORZADA | 32800000 | 46500000 | 12000000 | 4156 | 106279 | 969
20058078 | 173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 11.7 | 9.7 | 35 | 5 | 1532 | 11209 | 0 | 12802.4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 37 | 0.16 | 27.5 | 171.875 | 5 | 5 | 5 | 2 | 67 | 55.945 | 167.3 | 139.6955 | N/A | N/A | 83.4777 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 27 | 3 | 4.25 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de Capacidad de Transformacion • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 58900000 | 89600000 | 18000000 | 11255 | 96998 | 34
20028077 | 266760 | 3000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PLO | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 5.5 | 5.8 | 66 | 4.5 | 458 | 8595 | 0.1 | 9134.8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 48 | 0.03 | 33.5 | 1116.6667 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 50.2 | 46.686 | 125.51 | 116.7243 | N/A | N | 93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 1 | 2006 | 18 | 2 | 4.125 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de Capacidad de Transformacion • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa | SECADO Y REGENERACION DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 58900000 | 89600000 | 18000000 | 25948 | 76821 | 32
20700135 | 291240 | 1600 | G1 | PUERTO BADEL | T1-M/M-PBD | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 39812 | 23866 | 7.8 | 4982 | 78 | 878 | 3.5 | 69623.8 | 5 | 1 | 3 | 49 | 8 | 0.02 | 40.9 | 2045 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26.8 | 5.36 | 66.9 | 13.38 | N/A | N/A | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 2008 | 16 | 2 | 4.5714 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | ALTO CONTENIDO DE GASES/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 45000000 | 68500000 | 9000000 | 213 | 2131 | 1444
20058069 | 200713 | 6500 | G1 | PUERTO ESCONDIDO | T1-M/M-PTE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3.3 | 44 | 31 | 10.7 | 1967 | 7834 | 0 | 9890 | 3 | 1 | 2 | 44 | 10 | 0.007 | 38.8 | 5542.8571 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108.8 | 79.424 | 271.9 | 198.487 | N/A | N/A | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1.7143 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | HABILITAR SSAA EN LA INSTALACION PARA HABILITAR VENTILACION FORZADA |  |  |  | 1109 | 79747 | 14.6
20058084 | 200106 | 6500 | G1 | PUERTO LIBERTADOR | T1-M/M-PTL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 39.2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 10 | 0.02 | 50 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.7 | 75.003 | 271.9 | 187.611 | N/A | N/A | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 2343 | 7963 | 0
20058084 | 224109 | 3000 | G1 | PUERTO LIBERTADOR | T2-M/M-PTL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1222 | 73 | 3.4 | 12.8 | 170 | 1127 | 0.1 | 2608.2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 14 | 0.001 | 51.3 | 51300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.2 | 32.63 | 125.51 | 81.5815 | N/A | N/A | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 26 | 3 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 12249 | 65505 | 11
20058283 | 201259 | 45000 | G3 | RIO SINU | T2A-A/M-RSI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 8.8 | 16.6 | 3.1 | 4.4 | 962 | 3545 | 0 | 4539.9 | 2 | 1 | 1.5 | 61 | 10 | 0.02 | 39 | 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 236.2 | 172.426 | 502 | 391.56 | 627.6 | 345.18 | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 1182 | 39859 | 6.2
20058283 | L30515 | 45000 | G3 | RIO SINU | T1A-A/M-RSI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 15.1 | 46 | 3.5 | 28 | 169 | 1086 | 0 | 1347.6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 13 | 0.02 | 35.7 | 1785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235.2 | 171.696 | 502 | 446.78 | 627.6 | 395.388 | 89 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1993 | 31 | 4 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES | 42500000 | 68500000 | 9000000 | 746 | 33839 | 21
20700343 | 1058995730 | 3000 | G1 | RIO VIEJO | T2-M/M-RVJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 16.5 | 9.6 | 4.6 | 4.1 | 892 | 1802 | 0 | 2728.8 | 1 | 1 | 1 | 56 | 7 | 0.02 | 43.4 | 2170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.2 | 44.678 | 125.51 | 111.7039 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1.5714 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 2278 | 86840 | 5
20700343 | 288861 | 3000 | G1 | RIO VIEJO | T1-M/M-RVJ | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 7.4 | 4.6 | 50 | 2.2 | 514 | 6246 | 0 | 6824.2 | 3 | 1 | 2 | 42 | 15 | 0.02 | 33.8 | 1690 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.2 | 44.678 | 125.51 | 111.7039 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 16 | 2 | 1.8571 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 27018 | 76248 | 11.6
20058372 | 154224 | 12500 | G1 | SAHAGUN | T1-M/M-SHA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 1 | 2.1 | 38 | 1.1 | 165 | 3477 | 0 | 3684.2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 27 | 0.02 | 38.7 | 1935 | 3 | 1 | 2 | 3 | 209 | 156.75 | 523 | 392.25 | N/A | N/A | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 5 | 1996 | 28 | 3 | 3.4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RELE BUCHHOLZ/CAMBIO DE RELE BUCHHOLZ |  | 28900000 | 9000000 | 29584 | 65194 | 25
20058372 | 1LCB393792 | 12500 | G1 | SAHAGUN | T2-M/M-SHA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 6.1 | 6.3 | 11.4 | 3.2 | 496 | 7965 | 0 | 8488 | 3 | 1 | 2 | 62 | 14 | 0.02 | 43.2 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.2 | 73.22 | 523 | 183.05 | N/A | N/A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1.1429 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 31204 | 81940 | 5.6
20028369 | 1057609451 | 14000 | G1 | SALGUERO | T3-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 8.8 | 142 | 222 | 26 | 1422 | 4059 | 0.3 | 5879.8 | 2 | 1 | 1.5 | 48 | 12 | 0.02 | 44.2 | 2210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 234.29 | 173.3746 | 585.72 | 433.4328 | N/A | N/A | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 2837 | 92232 | 106
20028369 | 200723 | 14000 | G1 | SALGUERO | T1-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 28 | 23 | 10.9 | 6.7 | 554 | 5934 | 0.7 | 6556.6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 11 | 0.02 | 35.9 | 1795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 234.3 | 173.382 | 585.7 | 433.418 | N/A | N/A | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1.7143 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 826 | 35142 | 8
20028369 | P9173521-13810 | 14000 | G1 | SALGUERO | T2-M/M-SGE | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 14.3 | 6.1 | 30 | 1.2 | 566 | 4430 | 42 | 5047.6 | 2 | 5 | 5 | 16 | 32 | 0.02 | 40.5 | 2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 234.3 | 182.51 | 585.7 | 438.6 | N/A | N&A | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 27 | 3 | 5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS MAYORES | • Propuesta a Plan de inversión (PI) • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM | 165000000 | 146000000 | 25000000 | 25579 | 99305 | 7
20700437 | 1LCB393903 | 5000 | G1 | SAMPUES | T2-M/M-SAM | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 88 | 226 | 0.3 | 322.1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 8 | 0.001 | 42.8 | 42800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.677 | 41.8385 | 209.2 | 104.6 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 33091 | 79445 | 0.2
20700437 | 20050108 | 5000 | G1 | SAMPUES | T1-M/M-SAM | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 5.2 | 29 | 3.1 | 6.3 | 1478 | 13742 | 0 | 15263.6 | 4 | 1 | 2.5 | 31 | 25 | 0.01 | 43.3 | 4330 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 83.7 | 41.85 | 209.2 | 104.6 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | N/A | 5 | 2009 | 15 | 2 | 2.6667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR VALVULAS DE DRENAJE DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 68500000 | 9000000 | 7560 | 89961 | 13.7
20700397 | 1LCB384707 | 5000 | G1 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | T2-M/M-SAS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 2.3 | 604 | 1823 | 0 | 2444.9 | 1 | 1 | 1 | 52 | 10 | 0.006 | 33.9 | 5650 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.7 | 52.731 | 209.2 | 131.796 | N/A | N/A | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 1280 | 88605 | 3.2
20700397 | 20020108 | 5000 | G1 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | T1-M/M-SAS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.7 | 28 | 3 | 6 | 1402 | 10842 | 0 | 12287.7 | 3 | 1 | 2 | 36 | 19 | 0.02 | 41.9 | 2095 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.7 | 52.731 | 209.2 | 131.796 | N/A | N/A | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 5792 | 71317 | 12.5
20058375 | 1079537158 | 15000 | G1 | SAN ANTERO | T1-M/M-SAT | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 11.8 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 184 | 296 | 0 | 496.5 | 1 | 1 | 1 | 59 | 7 | 0.02 | 49.4 | 2470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 92.87 | 627.6 | 232.212 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 3220 | 73938 | 1.2
20700416 | 27160109 | 4000 | G1 | SAN BENITO DE ABAD | T1-M/M-SBA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 6.5 | 2.4 | 4.8 | 0.4 | 225 | 1814 | 0 | 2053.1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 15 | 0.02 | 45.4 | 2270 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 66.99 | 54.9318 | 167.3 | 137.186 | N/A | N/A | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1.7857 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 27897 | 62468 | 3.5
20058366 | 288053 | 6500 | G1 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | T1-M/M-SBE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.7 | 2.3 | 85 | 1.2 | 176 | 3288 | 0 | 3555.2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 13 | 0.031 | 33.5 | 1080.6452 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 108.8 | 90.304 | 271.9 | 225.677 | N/A | N/A | 83 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | 5 | 2007 | 17 | 2 | 3.3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | CORRECCION DE FUGAS POR RADIADORES/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 45980000 | 9000000 | 28957 | 62194 | 10.8
20700451 | 1079537156 | 6500 | G1 | SAN CARLOS | T1-M/M-SCL | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | 50 | 1 | [8 empty] | 2024 | 5 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20700375 | 320662 | 12500 | G1 | SAN ESTANISLAO | T1-M/M-SEO | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 60 | 25 | 14.9 | 3.1 | 3057 | 7137 | 0.6 | 10297 | 3 | 1 | 2 | 59 | 8 | 0.02 | 43.2 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 3 | 209.2 | 133.888 | 523 | 334.72 | N/A | N/A | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 14 | 2 | 2.75 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 7188 | 110512 | 17.3
20028365 | 10158 | 2000 | G1 | SAN FELIPE | T1-M/M-SFE | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 2.6 | 3.6 | 18.2 | 1 | 195 | 1324 | 0 | 1544.4 | 1 | 1 | 1 | 51 | 8 | 0.02 | 39.7 | 1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.47 | 13.388 | 83.67 | 33.468 | N/A | N/A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2012 | 12 | 2 | 1.4286 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 26514 | 57912 | 4.4
20017465 | 84.4.4190 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T1A-A/M-SJA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T13 | 3 | 16.3 | 41 | 7.9 | 1531 | 5513 | 0 | 7112.2 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 0.02 | 41.2 | 2060 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 34.3 | 66.9 | 32.781 | 167.3 | 97.034 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 40 | 5 | 1.6429 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 6000 | 87020 | 7.9
20017465 | 55420119 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T2A-A/M-SJA | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T13 | 6.8 | 13.9 | 6.6 | 1.9 | 1675 | 5278 | 0 | 6982.2 | 3 | 1 | 2 | 57 | 10 | 0.02 | 44.6 | 2230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.94 | 32.8006 | 66.94 | 32.8006 | 167.35 | 97.063 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 5 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 3554 | 89455 | 4.3
20700441 | 338077 | 6500 | G1 | SAN JUAN NEPOMUCENO | T1-M/M-SJN | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.5 | 28 | 6.4 | 5.5 | 1379 | 14622 | 0 | 16043.4 | 4 | 1 | 2.5 | 37 | 14 | 0.02 | 36.5 | 1825 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108.8 | 112.064 | 271.9 | 280.057 | N/A | N/A | 103 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2011 | 13 | 2 | 3.125 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Aumento de capacidad de transformación • Actualización de accesorios • Plan de mitigación por sobrecarga mayores a el 90% y hasta 110% • Pruebas eléctricas • Instalación de unidad de transformación adicional | DESCARGAR TRANSFORMADOR DE POTENCIA/CAMBIO DE RELE BUCHHOLZ/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 64500000 |  | 9000000 | 3807 | 72492 | 19.8
20018390 | 147862 | 300 | G1 | SAN LUIS | T1-M/M-SLS | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 0.8 | 317 | 4526 | 0 | 4851.7 | 2 | 1 | 1.5 | 13 | 39 | 0.02 | 40.6 | 2030 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2.15 | 13 | 5.59 | N/A | N/A | 43 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1991 | 33 | 4 | 3.9 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de Capacidad de Transformacion • Secado de la parte activa • Secado del aceite • Pruebas eléctricas | SECADO DE LA PARTE ACTIVA Y SECADO DEL ACEITE /PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR |  | 52000000 | 9000000 | 36132 | 90281 | 3.3
20038378 | 200025 | 30000 | G2 | SAN MARCOS | T1A-A/M-SMC | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 2.8 | 2 | 2 | 0.4 | 158 | 1428 | 0 | 1593.2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 14 | 0.02 | 42.6 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 63 | 334.7 | 80.328 | 627.6 | 282.42 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 2.6667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 7150 | 32614 | 1.4
20700342 | 291382 | 3000 | G1 | SAN MARTIN DE LOBA | T1-M/M-SML | ORIENTE | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 21 | 5.8 | 74 | 1.7 | 716 | 6243 | 0 | 7061.5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 0.02 | 34.2 | 1710 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 50.2 | 44.678 | 125.5 | 112.95 | N/A | N/A | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 16 | 2 | 1.5 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  |  | 19812 | 67917 | 11.5
20038379 | 1079537144 | 10000 | G1 | SAN ONOFRE | T1-M/M-SOF | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 2024 | 5 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20700472 | 78760113 | 6500 | G1 | SAN PEDRO | T1-M/M-SPD | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 268 | 3638 | 0 | 3917.3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 11 | 0.02 | 44.2 | 2210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.78 | 84.8484 | 271.94 | 212.1132 | N/A | N/A | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 33044 | 75793 | 5
20058389 | 1079537164 | 15000 | G1 | SAN PELAYO | T1-M/M-SPY | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 22 | 92 | 0 | 116 | 1 | 1 | 1 | 65 | 6 | 0.02 | 51.1 | 2555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | 105.42 | 627.6 | 263.592 | N/A | N/A | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 13929 | 87777 | 0
20028382 | G6036 | 1500 | G1 | SAN ROQUE | T1-M/M-SRO | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 6.2 | 9.1 | 5 | 2.5 | 592 | 8260 | 0 | 8874.8 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 0.02 | 36.2 | 1810 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25.1 | 17.821 | 65.61 | 46.5831 | N/A | N/A | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1997 | 27 | 3 | 2.75 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Secado del aceite | SECADO DEL ACEITE/RECLAMAR GARANTIA A CDM |  | 35890000 |  | 29872 | 86162 | 5.6
20028381 | 1079537199 | 1000 | G1 | SANTA ELENA | T1-M/M-STE | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 16.73 | 4.1825 | 41.84 | 10.46 | N/A | N/A | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20700391 | 21389 | 4000 | G1 | SANTA INES | T1-M/M-SAI | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 213 | 54 | 8.5 | 33 | 579 | 2761 | 0 | 3648.5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 32 | 0.07 | 24.3 | 347.1429 | 5 | 5 | 5 | 3 | 67 | 36.85 | 167.3 | 92.015 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2010 | 14 | 2 | 3.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa • Pruebas eléctricas | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 64500000 | 9000000 | 209 | 74509 | 56
20700414 | 1079537070 | 6500 | G1 | SANTA LUCIA | T1-M/M-SLC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 37 | 174 | 0 | 213.1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 9 | 0.02 | 46.6 | 2330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.78 | 73.9704 | 271.94 | 184.9192 | N/A | N/A | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 17294 | 57357 | 0
20700458 | 78730113 | 4000 | G1 | SANTA ROSA | T1-M/M-SRS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.7 | 10.2 | 3.1 | 2.8 | 1009 | 3917 | 0.1 | 4945.8 | 2 | 1 | 1.5 | 39 | 12 | 0.02 | 45.9 | 2295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.94 | 36.817 | 167.35 | 92.0425 | N/A | N/A | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 18141 | 67970 | 4.7
20700338 | 32710117 | 6500 | G1 | SANTA ROSA DEL SUR | T1-M/M-SAR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.9 | 7.1 | 7.6 | 1.9 | 792 | 5310 | 0.2 | 6124.5 | 2 | 1 | 1.5 | 50 | 9 | 0.02 | 38.8 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.09 | 108.8283 | 271.94 | 236.5878 | N/A | N/A | 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2017 | 7 | 2 | 1.3571 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 32422 | 97263 | 5.5
20700338 | 338075 | 6500 | G1 | SANTA ROSA DEL SUR | T2-M/M-SAR | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5 | 51 | 14.3 | 16.2 | 1334 | 8074 | 0 | 9494.5 | 3 | 1 | 2 | 45 | 9 | 0.02 | 36.6 | 1830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.1 | 108.837 | 271.9 | 236.553 | N/A | N/A | 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1991 | 33 | 4 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 2951 | 97723 | 37
20028384 | 64993953 | 2000 | G1 | SANTA TERESA | T1-M/M-STR | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 22 | 10.9 | 19.2 | 1.4 | 957 | 5164 | 0 | 6174.5 | 2 | 1 | 1.5 | 13 | 60 | 0.11 | 27.6 | 250.9091 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33.5 | 21.44 | 833.7 | 533.568 | N/A | N/A | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1983 | 41 | 5 | 3.7 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Regeneración de aislamientos • Secado de la parte activa • Pruebas eléctricas | SECADO DE LA PARTE ACTIVA Y SECADO DEL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR |  | 64500000 | 9000000 | 3371 | 95517 | 28
20058383 | 224023 | 3000 | G1 | SENA | T1-M/M-ESA | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 37 | 0 | 42.1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 13 | 0.02 | 49.7 | 2485 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.2 | 41.666 | 125.51 | 104.1733 | N/A | N/A | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2011 | 13 | 2 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 527 | 3710 | 0.1
20038370 | L30516 | 60000 | G3 | SIERRA FLOR | T1A-A/M-SIE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 5.4 | 50 | 67 | 15.6 | 1010 | 5174 | 0 | 6322 | 3 | 1 | 2 | 54 | 9 | 0.02 | 34.5 | 1725 | 1 | 1 | 1 | 3 | 315 | 170.1 | 502 | 281.12 | 1255.2 | 665.256 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 34 | 4 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios • Pruebas eléctricas • Corrección de fugas de aceite por accesorios y componentes | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR |  |  |  | 2486 | 98978 | 55
20700079 | 1LCB393899 | 2500 | G1 | SIMAÑA | T1-M/M-SMN | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 8.7 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 613 | 1584 | 0.4 | 2212.7 | 1 | 1 | 1 | 52 | 12 | 0.02 | 35.8 | 1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.84 | 28.4512 | 104.6 | 71.128 | N/A | N/A | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 16867 | 80279 | 0.9
20700518 | 200102 | 6500 | G1 | SIMITI | T1-M/M-SIM | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 5.3 | 19.6 | 6.2 | 6.4 | 554 | 11000 | 0 | 11591.5 | 3 | 1 | 2 | 56 | 13 | 0.02 | 49.7 | 2485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.7 | 52.176 | 271.9 | 130.512 | N/A | N/A | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1999 | 25 | 3 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 20053 | 751388 | 0
20038367 | 200026 | 30000 | G2 | SINCE | T1A-A/M-SCE | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 5 | 51 | 0 | 56.8 | 1 | 1 | 1 | 54 | 7 | 0.02 | 41.6 | 2080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 86.625 | 334.7 | 174.044 | 627.6 | 263.592 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 2.6667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Actualización de accesorios | ACTUALIZACION DE VENTILACION FORZADA |  |  |  | 10137 | 36206 | 0
20038380 | 200727 | 15000 | G1 | SINCELEJO PLANTA | T1-M/M-SPA | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3 | 49 | 0 | 53.4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 4 | 0.02 | 48.1 | 2405 | 1 | 1 | 1 | 5 | 251 | 210.84 | 627.6 | 527.184 | N/A | N/A | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 15 | 2 | 3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas | SECADO DE LA PARTE ACTIVA/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 69800000 | 15000000 | 914 | 2296 | 0
20038385 | 78710113 | 4000 | G1 | SUCRE | T1-M/M-SUC | OCCIDENTE | SUCRE | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 30 | 13.8 | N/A | N3T2 | 1.5 | 2.2 | 5.3 | 0.9 | 113 | 1928 | 0 | 2050.9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 9 | 0.02 | 43.5 | 2175 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76.98 | 63.8934 | 167.35 | 138.9005 | N/A | N/A | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2014 | 10 | 2 | 1.2857 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 29237 | 62539 | 6.8
20700354 | 1LCB393905 | 6500 | G1 | TALAIGUA NUEVO | T2-M/M-TLG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0.5 | 103 | 1 | 1 | 1 | 63.46 | 10.25 | 0.02 | 49 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.78 | 58.7412 | 271.9 | 146.826 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2022 | 2 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 1919.4 | 3982.9 | 0
20700354 | 200715 | 6500 | G1 | TALAIGUA NUEVO | T1-M/M-TLG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 1.5 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 28 | 283 | 0.1 | 322.3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 5 | 0.009 | 35.3 | 3922.2222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.8 | 58.752 | 271.9 | 146.826 | N/A | N/A | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 2658 | 9702 | 21
20028481 | 1072462800 | 6500 | G1 | TAMALAMEQUE | T1-M/M-TAN | ORIENTE | CESAR | ONAF | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 108.78 | 54.39 | 271.94 | 135.97 | N/A | N/A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra
20018465 | 173540-16012 | 45000 | G3 | TERNERA | T3A/M-TER | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 5.2 | 251 | 66 | 224 | 2610 | 5248 | 0 | 8404.2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 0.02 | 39.6 | 1980 | 3 | 1 | 2 | 1 | 394 | 334.9 | 1883 | 1600.55 | N/A | N/A | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 2.6 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite • Reemplazo o Reparación de Componentes Defectuosos | SECAR ACEITE/CAMBIAR BUJE A 66 KV PENDIENTE Y BUJE A 13.8 KV | 29850000 | 145800000 | 9000000 | 319 | 75142 | 162
20058482 | 200031 | 30000 | G2 | TIERRALTA | T1A-A/M-TIE | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T15 | 7.8 | 3.1 | 5.4 | 0.4 | 146 | 919 | 0 | 1081.7 | 1 | 1 | 1 | 42 | 15 | 0.003 | 40.2 | 13400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 92.925 | 334.7 | 76.981 | 627.6 | 577.392 | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 26 | 3 | 2.4 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | • Inspección termográfica • Verificación de Sistemas de Enfriamiento • Verificación de indicadores de Temperatura • Inspección ocular detallada (2 veces al mes) • Pruebas eléctricas • Evaluación de DPS | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CARGABILIDAD LADO TERCEARIO |  |  |  | 5434 | 40375 | 1.7
20038479 | P9140576-1458 | 25000 | G2 | TOLU | T1-M/M-TOL | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T6 | 13 | 14.9 | 88 | 2.4 | 961 | 4289 | 0 | 5368.3 | 2 | 1 | 1.5 | 59 | 8 | 0.02 | 43.7 | 2185 | 1 | 1 | 1 | 3 | 418.4 | 259.408 | 1045.9 | 648.458 | N/A | N/A | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1995 | 29 | 3 | 1.2143 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBA DRM |  |  |  | 2660 | 99071 | 5.9
20038486 | S251003 | 60000 | G3 | TOLU VIEJO | T1A-A/M-TVJ | OCCIDENTE | SUCRE | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 110 | 34.5 | 13.8 | N4T18 | 9.2 | 3.6 | 9.6 | 1 | 233 | 2760 | 0 | 3016.4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 23 | 0.02 | 35.7 | 1785 | 3 | 1 | 2 | 3 | 315 | 170.1 | 837 | 418.5 | 418 | 326.04 | 78 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1977 | 47 | 5 | 3.4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECAR EL ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DFR |  | 89500000 | 9000000 | 29810 | 89835 | 7.1
20700072 | 1LCB384361 | 2300 | G1 | TRES ESQUINAS | T1-M/M-TRE | ORIENTE | MAGDALENA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 425 | 44 | 2.5 | 11.4 | 387 | 1372 | 0 | 2241.9 | 1 | 1 | 1 | 61 | 9 | 0.02 | 31.3 | 1565 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38.49 | 18.0903 | 96.2 | 45.214 | N/A | N/A | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2020 | 4 | 1 | 0.85714 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite • Pruebas eléctricas • Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  | 18567 | 77079 | 7.9
20058480 | 148234 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T1-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 22360 | 6373 | 17.3 | 2763 | 286 | 2110 | 23 | 33909.3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 0.02 | 27.9 | 1395 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2000 | 24 | 3 | 2.6 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS | 61500000 | 25000000 | 5000000 | 344 | 34805 | 1339
20058480 | 148232 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T2-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 32057 | 9990 | 2.5 | 4332 | 127 | 369 | 3.3 | 46877.5 | 5 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0.02 | 38.4 | 1920 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2000 | 24 | 3 | 2.875 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 25000000 | 5000000 | 209 | 14794 | 1685
20058480 | 112268 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T3-M/M-TPS | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T1 | 1906 | 259 | 1.4 | 18.4 | 1503 | 16943 | 0.1 | 20630.8 | 4 | 1 | 2.5 | 21 | 22 | 0.02 | 41.8 | 2090 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 7.24 | 2.534 | 31.37 | 10.9795 | N/A | N/A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2008 | 16 | 2 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECADO Y REGENERACION DE ACEITE/PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS |  | 25000000 | 5000000 | 3632 | 82560 | 29
20700406 | 24380109 | 5000 | G1 | VALENCIA | T1-M/M-VAC | OCCIDENTE | CORDOBA | ONAN | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 16.3 | 28 | 16 | 6.8 | 1931 | 11001 | 0 | 12999.1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | 0.02 | 41.3 | 2065 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 83.7 | 85.374 | 209.2 | 213.384 | N/A | N/A | 102 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2009 | 15 | 2 | 4.1667 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Aumento de capacidad de transformación • Actualización de accesorios •Repotenciación de unidad de transformación | DESCARGAR TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 64000000 |  | 18000000 | 3205 | 85490 | 14.9
20028665 | 1079537104 | 6500 | G1 | VALENCIA | T1-M/M-VAA | ORIENTE | CESAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 26 | 85 | 0 | 113.9 | 1 | 1 | 1 | 59 | 5 | 0.02 | 46.3 | 2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.78 | 82.6728 | 271.94 | 206.6744 | N/A | N | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 4765 | 20778 | 0
20700275 | 1081030760 | 50000 | G3 | VILLA ESTRELLA | T2-A/M-VIE | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 83 | 4.2 | 0.01 | 46.1 | 4610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.4 | 271.188 | 2091.8 | 1296.916 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 3172 | 12756 | 0
20019077 | 154212-15812 | 48000 | G3 | ZAMBRANO | T1A-A/M-ZMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 66 | 34.5 | 13.8 | N4T17 | 2.1 | 3 | 37 | 1 | 318 | 1875 | 0 | 2236.1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 0.02 | 40.4 | 2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 419.9 | 130.169 | 401.6 | 333.328 | 1004.1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1996 | 28 | 3 | 2.5 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Secado del aceite | SECAR ACEITE/HABILITAR MANDO MOTOR OLTC/PROGRAMAR PRUEBBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  | 280000000 | 21000000 | 27618 | 73676 | 7.7
20019077 | HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAN | N/A | NLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T2 | 3.9 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | 242 | 3476 | 0 | 3732.5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | 0.02 | 39.6 | 1980 | 5 | 1 | 3 | 5 | 52 | 36.4 | 248 | 173.6 | 0 | 0 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1971 | 53 | 5 | 3.6 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Secado del aceite | SECAR ACEITE PARA MEJORAR RIGIDEZ DIELECTRICA |  | 45600000 | 9000000 | 30287 | 72055 | 1.9
20019071 | 1057474110 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T3-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 21 | 8.1 | 0.7 | 1.2 | 687 | 2087 | 0 | 2805 | 1 | 1 | 1 | 64 | 6 | 0.02 | 46.6 | 2330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | 91.8 | 1464.3 | 439.29 | N/A | N/A | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 3 | 1 | 1.4 | SEGUIMIENTO PSM | • Muestreo de aceite •• Inspección ocular detallada (1 vez al mes) • Inspección termográfica • Diagnostico de sistema pues a tierra |  |  |  |  | 8528 | 72767 | 2.1
20019071 | P9113301-15212-2 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T2-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 12 | 10.3 | 157 | 2.5 | 804 | 11000 | 0 | 11985.8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 37 | 0.03 | 37.7 | 1256.6667 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 318.2 | 190.92 | 1464.3 | 878.58 | N/A | N/A | 60 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1992 | 32 | 4 | 3.3 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MENOR | • Pruebas eléctricas • Actualización de accesorios | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM |  |  | 25000000 | 3497 | 65791 | 7.2
20019071 | P911330-15212-1 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T1-A/M-ZRG | BOLIVAR | BOLIVAR | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 66 | 13.8 | N/A | N4T6 | 31 | 23 | 3.3 | 6.2 | 1089 | 17459 | 0 | 18611.5 | 4 | 1 | 2.5 | 29 | 22 | 0.02 | 44.5 | 2225 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 318.2 | 190.92 | 1464.3 | 878.58 | N/A | N/A | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1992 | 32 | 4 | 4 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS DE MANTENIMIENTO MAYOR | • Mantenimiento OLTC con despiece • Pruebas eléctricas | PROGRAMAR PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUIR DRM/MANTENIMIENTO MAYOR OLTC |  |  |  | 1623 | 71864 | 5.6
[62 empty] | CONDICION 4 Y 5 |  |  |  | CONDICION 3
[62 empty] | MTTO TRAFOS G1 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G1 | MTTO TRAFOS G1 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G1
[62 empty] | 1927600000 | 859300000 | 236500000 |  | 975370000 | 313700000 | 282000000
[62 empty] | MTTO TRAFOS G2 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G2 | MTTO TRAFOS G2 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G2
[62 empty] | 2303380000 | 407600000 | 240000000 |  | 379600000 | 110600000 | 119000000
[62 empty] | MTTO TRAFOS G3 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G3 | MTTO TRAFOS G3 | TRANSPORTE E IZAJE | PREDICTIVO | G3
[62 empty] | 1375000000 | 54000000 | 24000000 |  | 2409800000 | 72350000 | 65000000
,

## TX_Respaldo
[37 empty] | ANALISIS DGA | [10 empty] | CALIFICACION TDGC | CALIFICACION C2H2 | EVALUACION | ANALISIS ADFQ |  |  |  |  | CALIFICACION RIGIDEZ | CALIFICACION IC | EVALUACION |  | ANALISIS CARGABILIDAD | [5 empty] | CALIFICACION | EVALUACION CARGABILIDAD |  | EVALUACION | ANALISIS HERMETICIDAD |  |  |  | EVALUACION |  |  | CALIFICACION EDAD
CODIGO SUBESTACION | SERIE | POTENCIA (MVA) | RELACION DE TRANSFORMACION KV | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | DEPARTAMENTO | H2 | CH4 | CO | C2H4 | C2H6 | C3H8 | O2 | N2 | CO2 | C2H2 | TDGC | EVALUCACIÓN TDGC | EVALUCIÓN CO | EVALUACIÓN CO2 | EVALUACIÓN C2H2 | EVALUACIÓN DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO DE HUMEDAD | NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN | TENSION INTERFACIAL | IC | FURANOS | EVALUACIÓN RIGIDEZ DIELECTRICA | EVALUACIÓN IC | EVALUACIÓN ADFQ | EVALUACIÓN FURANOS | REFRIGERACION | VENTILACION | REGULACION | H22 | O23 | N24 | CH45 | CO6 | CO27 | C2H48 | C2H69 | C2H210 | C3H811 | TDGC12 | TDGC13 | C2H214 | DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA15 | CONTENIDO HUMEDAD | NUMERO DE NEUTRALIZACION | TENSION INTERFACIAL16 | IC17 | RIGIDEZ DIELECTRICA18 | IC19 | ADFQ | PREDICTIVO | AMPACIDAD PRIMARIO (A) | CARGA PRIMARIO (A) | AMPACIDAD SECUNDARIO (A) | CARGA SECUNDARIO (A) | AMPACIDAD TERCEARIO (A) | CARGA TERCEARIO (A) | CARGABILIDAD | CARGABILIDAD20 | BUJES | BUJES 21 | RADIADORES | JUNTION BLOCK | SUPERIOR | OLTC | HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION | EDAD | EDAD22 | RADIADORES23 | JUNTION BLOCK24 | SUPERIOR25 | OLTC26 | EVALUACION HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION2 | EDAD28 | EVALUACIÓN EDAD | EV CARGABILIDAD | EV PIT | CONDICION | MACROACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | OBSERVACIONES | NIVEL DE TENSION PRIMARIO (KV) | NIVEL DE TENSION SECUNDARIO (KV) | NIVEL DE TENSION TERCEARIO (KV) | TRANSPORTE E IZAJE | MTTO TRAFOS | PREDICTIVO29 | UUCC
| 7740131 | 7.875 | 34.5/13.2 | EL PASO | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 3 | 20091 | 55038 | 3 | 265 | 5905 | 4.5 | 1.5 | 0 | 5 | 6182 | 2 | 1 | 1.5 | 23 | 26 | 0.015 | 41.9 | 2793.3333 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 131.8 |  | 344.4 |  | N/A | N/A | N/A |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1978 | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.2
| 5K0094001 | 2006-06-12 | 110/34.5/13.8 | ZAMBRANO | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 3 | 21557 | 62946 | 2.7 | 183 | 1454 | 8.7 | 0.4 | 2 | 1.9 | 1651.8 | 1 | 1 | 1 | 34 | 13 | 0.006 | 38.7 | 6450 | 1 | 1 | 1 | 3 | 63 |  | 100.4 |  | 251 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 42 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 110 | 34.5 | 13.8
| 266762 | 6500 | 34.5/13.8 | PUERTO LIBERTADOR | RESPALDO | OCCIDENTE | CORDOBA | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OPERATIVA | NLTC | 327 | 694 | 84187 | 1243 | 1359 | 11604 | 1617 | 888 | 0.1 | 3661 | 17038 | 4 | 1 | 2.5 | 16 | 45 | 0.11 | 25.7 | 233.6364 | 5 | 5 | 5 | 3 | 108.77 |  | 271.94 |  | N/A | N/A |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 2006 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 176780 | 4000 | 34.5/13.8 | MONTERIA | RESPALDO | OCCIDENTE | CORDOBA | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAN | N/A | NLTC | 2.7 | 31737 | 83525 | 2.3 | 123 | 1256 | 6.9 | 6.4 | 0.9 | 27 | 1397.3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 14 | 0.022 | 37.55 | 1706.8182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.94 |  | 167 |  | N/A | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1994 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 450108 | 20/20/20 | 110-66/34.5/13.8 | MEMBRILLAL | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 4 | 21157 | 74496 | 3.5 | 511 | 1304 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2 | 1824.8 | 1 | 1 | 1 | 48 | 14 | 0.03 | 45 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.8 |  | 334.7 |  | 836.7 | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 66-110 | 34.5 | 13.8
| 12EN085/1 | 20/20/20 | 110-66/34.5/13.8 | MONTERIA | RESPALDO | OCCIDENTE | CORDOBA | 1.2 | 2.8 | 158 | 17.4 | 2.8 | 28 | 26621 | 60122 | 2364 | 0.8 | 24.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 56 | 7 | 0.02 | 37.7 | 1885 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 2.64 | 26535 | 60543 | 6.27 | 258 | 4184.4 | 34 | 4.9 | 1.8 | 35 | 4490.21 | 2 | 1 | 1.5 | 43 | 8 | 0.02 | 38.9 | 1945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.8 |  | 334.7 |  | 836.7 | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2013 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | 1.24 |  |  |  | 66-110 | 34.5 | 13.8
| PGU70171 | 10000 | 34.5/13.8 | SAN ONOFRE | RESPALDO | OCCIDENTE | SUCRE | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 12.6 | 8217 | 83644 | 6.9 | 695 | 5971 | 26 | 1.4 | 0 | 8.7 | 6712.9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 36 | 0.009 | 44.2 | 4911.1111 | 5 | 1 | 3 | 3 | 108.77 |  | 271.94 |  | N/A | N/A |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 1985 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 5K0093001 | 12/12/4 | 110/34.5/13.8 | LA JAGUA | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | 8.3 | 6.8 | 1011 | 121 | 1.5 | 4.2 | 7942 | 66302 | 2621 | 0.1 | 137.6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 63 | 8 | 0.02 | 37.3 | 1865 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 2.4 | 6704 | 34446 | 0.1 | 98 | 667 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 776.6 | 1 | 1 | 1 | 53 | 12 | 0.004 | 37.7 | 9425 | 1 | 1 | 1 | 3 | 63 |  | 200.8 |  | 167.4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1.4 |  |  |  | 110 | 34.5 | 13.8
| 173528-16312 | 45/30/15 | 110/34.5/13.8 | EL BANCO | RESPALDO | ORIENTE | MAGDALENA | 86 | 4314 | 780 | 810 | 2244 | 4234 | 178 | 69151 | 16578 | 0 | 7454 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3.2 | 47 | 9 | 0.02 | 41 | 2050 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 337 | 322 | 80493 | 3903 | 720 | 17698 | 795 | 2204 | 0 | 4119 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 16 | 0.02 | 41.9 | 2095 | 1 | 1 | 1 | 3 | 236.2 |  | 502 |  | 628 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1.59 |  |  |  | 110 | 34.5 | 13.8
| 6818 | 30000 | 66/13.8 KV | VILLA ESTRELLA | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OBSOLETA | OLTC | 8.1 | 2127 | 71784 | 40 | 1843 | 9370 | 5 | 9.5 | 0.1 | 17.1 | 11275.6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 11 | 0.02 | 42.2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.4 |  | 1255.1 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 66 | 13.8
| 72093 | 10000 | 66/13.8 KV | CALAMAR | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAN | N/A | NLTC | 7.2 | 15600 | 65094 | 3 | 396 | 3944 | 91 | 1.3 | 0 | 36 | 4442.5 | 2 | 1 | 1.5 | 30 | 24 | 0.088 | 28.3 | 321.5909 | 2 | 5 | 3.5 | 3 | 87.5 |  | 418 |  | N/A |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 1984 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 66 | 13.8
| 586355 | 15000 | 66/13.8 KV | COSPIQUE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAF | OBSOLETA | NLTC | 3.1 | 26541 | 80253 | 1.8 | 242 | 1318 | 6.7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1571.8 | 1 | 1 | 1 | 43 | 15 | 0.01 | 38.6 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 3 | 175 |  | 836.7 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 66 | 13.8
| 82.4.1919 | 20000 | 66/13.8 KV | BOCAGRANDE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | 2.8 | 2.6 | 424 | 17.2 | 0.7 | 3.2 | 19026 | 63774 | 1634 | 0 | 23.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.4 | 39 | 15 | 0.02 | 34.7 | 1735 | 223 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OBSOLETA | OLTC | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | [17 empty] | 2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1982 | 44 | 5 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  | 66 | 13.8
| 1057609403 | 2000 | 34.5/13.8 | PLANTA WEG | REVISION INTERNA | ORIENTE | CESAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAN | N/A | NLTC | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | [17 empty] | 2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 66 | 13.8
| 9117073 | 5000 | 34.5/13.8 | GUARANDA | RESPALDO | OCCIDENTE | SUCRE | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAN | OBSOLETA | NLTC | 5.8 | 12801 | 63162 | 8 | 180 | 5381 | 46 | 6.1 | 0.4 | 36 | 5626.9 | 2 | 1 | 1.5 | 14 | 41 | 0.02 | 28 | 1400 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 83.67 |  | 209.2 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | N/A | 5 | 1991 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 98334853 | 1000 | 34.5/13.8 | EL PASO | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | ONAN | N/A | NLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026 | 5 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 832224702 | 0.15 | 13,8/720 | CODAZZI | TPT RESPALDO | ORIENTE | CESAR | 6.5 | 2.5 | 159 | 21 | 0.7 | 5.6 | 20466 | 57792 | 9669 | 0 | 30.7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.8 | 18 | 25 | 0.02 | 32.8 | 1640 | 134 | 4 | 1 | 3.4 | 1 | ONAN | N/A | NLTC | 21239 | 63826 | 1.3 | 77 | 1252 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 32 | 18 | 0.012 | 37.7 | 3141.6667 | 2 | 1 | 1.5 |  | 1 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1998 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1.912 |  |  |  | 13.8 | 0.72
| 1079537191 | 2.6 | 34.5 | BOSCONIA | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | 22 | 9.6 | 356 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 307 | 75931 | 485 | 0 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 59 | 5 | 0.02 | 42.7 | 2135 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA |  | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.04 |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 12935/T | 12.5 | 34.5 | BOSCONIA | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | 2.1 | 2.3 | 176 | 18.7 | 4.4 | 22 | 23794 | 60459 | 4325 | 0.4 | 27.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.4 | 42 | 15 | 0.02 | 34.8 | 1740 | 1134 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA |  | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 1081983129 | 30 | 110/13,8 | NUEVA COSPIQUE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | 22 | 2.3 | 246 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 4784 | 34039 | 423 | 0 | 24.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 6 | 0.02 | 43.9 | 2195 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 110 | 13.8
| 1933434 | 20 | 66 | EL BOSQUE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | 189 | 4225 | 644 | 9938 | 4087 | 18616 | 9384 | 65139 | 11256 | 4.1 | 18439 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3.2 | 20 | 18 | 0.02 | 34 | 1700 | 1280 | 4 | 1 | 3.4 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 33 | 5 | 1 | 1 | 2.192 |  |  |  | 66 | 13.8
| 1079537151 | 6.5 | 34.5 | EL PASO | RESPALDO | ORIENTE | CESAR | 4.9 | 5.9 | 641 | 8.9 | 1.1 | 4.7 | 5068 | 68023 | 1094 | 0 | 20.8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | 58 | 5 | 0.02 | 42.2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.08 |  |  |  | 34.5 | 13.8
| 1072462803 | 0.478 | 34.5 | MAGANGUE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | 143 | 7.5 | 741 | 3.5 | 5.3 | 7.4 | 6927 | 69973 | 1940 | 0.1 | 159.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.8 | 58 | 5 | 0.02 | 38.7 | 1935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.16 |  |  |  | 45.5 | TPT
| 30517 | 60 | 110/66/13,8 | MAGANGUE | RESPALDO | BOLIVAR | BOLIVAR | 3.5 | 164 | 410 | 13.2 | 183 | 124 | 162 | 62284 | 1675 | 0 | 363.7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40 | 9 | 0.02 | 32.2 | 1610 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONAF | OPERATIVA | OLTC | 699 | 32312 | 86621 | 2.8 | 205 | 2471 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 3380.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0.02 | 36 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.74 |  | 41.84 |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1987 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1.35 |  |  |  | 110 | 66 | 13.8
| 338075 | 6500 |  | SANTA ROSA DEL SUR | T2-M/M-SAR | BOLIVAR | BOLIVAR | 3.1 | 44 | 1085 | 12.9 | 13.9 | 34 | 3612 | 63112 | 6523 | 0 | 73.9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.2 | 12 | 66 | 0.02 | 37 | 1850 | 21 | 5 | 1 | 4.2 | 1 |  |  |  | 236.553 | N/A | N/A | 87 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | [35 empty] | 2026 | 5 | 1 | 1 | 1.996 |  |  | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZO DE FILTRO DE SILICA GEL OLTC
Formulas:
EDAD = YEAR(TODAY())-[AÑO DE FABRICACION]
EDAD28 = YEAR(TODAY())-[AÑO DE FABRICACION2]
CALIFICACION EDAD = YEAR(TODAY())-[EDAD]

## Hoja3
SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | CONDICION | OBSERVACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | CONDICION
71145953 | 2000 | G1 | ARIGUANI | T1-M/M-ARN | ORIENTE | 5 |  | 71145953 | 2000 | G1 | ARIGUANI | T1-M/M-ARN | ORIENTE | 5 | S251104 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T2-A/M-BCG | BOLIVAR
1057609444 | 6000 | G1 | BARRANCO DE LOBA | T1-M/M-BDL | ORIENTE | 5 | SE ATRIBUYE A LA CARGABILIDAD | 582568 | 20000 | G2 | COSPIQUE | T1-A/M-COS | BOLIVAR | 5 | S251103 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T1-A/M-BCG | BOLIVAR
1933434 | 20000 | G2 | BOSQUE | T1-A/M-BQE | BOLIVAR | 5 | TRANSFORMADOR REEMPLAZADO | 173524-15310 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T1-M/M-GUP | ORIENTE | 5 | 84.4.4191 | 12000 | G1 | CALAMAR | T1A-A/M-CMR | BOLIVAR
582568 | 20000 | G2 | COSPIQUE | T1-A/M-COS | BOLIVAR | 5 |  | 12625/T | 33000 | G2 | MAGANGUE | T1A-A/M-MGE | BOLIVAR | 5 | 518711157 | 5000 | G1 | CASACARA | T1-M/M-CAC | ORIENTE
173524-15310 | 30000 | G2 | GUATAPURI | T1-M/M-GUP | ORIENTE | 5 |  | 6817 | 35000 | G2 | MEMBRILLAL | T1-A/M-MBR | BOLIVAR | 5 | N339 380 | 12500 | G1 | CHIRIGUANA | T1-M/M-CHG | ORIENTE
173523-15510 | 30000 | G2 | LA JAGUA | T1A-A/M-LJA | ORIENTE | 5 | MANTENIMIENTO REALIZADO OLTC | 291240 | 1600 | G1 | PUERTO BADEL | T1-M/M-PBD | BOLIVAR | 5 | N339381 | 12500 | G1 | COROZAL | T1-M/M-COR | OCCIDENTE
12625/T | 33000 | G2 | MAGANGUE | T1A-A/M-MGE | BOLIVAR | 5 |  | P9173521-13810 | 14000 | G1 | SALGUERO | T2-M/M-SGE | ORIENTE | 5 | P9173521-138102 | 14000 | G1 | EL BANCO | T2A-A/M-EBA | ORIENTE
6817 | 35000 | G2 | MEMBRILLAL | T1-A/M-MBR | BOLIVAR | 5 |  | S251104 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T2-A/M-BCG | BOLIVAR | 4 | 430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | BOLIVAR
291240 | 1600 | G1 | PUERTO BADEL | T1-M/M-PBD | BOLIVAR | 5 |  | S251103 | 33000 | G2 | BOCAGRANDE | T1-A/M-BCG | BOLIVAR | 4 | 200117 | 12500 | G1 | LA PAZ | T1-M/M-LPZ | ORIENTE
P9173521-13810 | 14000 | G1 | SALGUERO | T2-M/M-SGE | ORIENTE | 5 |  | 84.4.4191 | 12000 | G1 | CALAMAR | T1A-A/M-CMR | BOLIVAR | 4 | S251979 | 33000 | G2 | MAMONAL | T1-A/M-MAM | BOLIVAR
181656 | 5000 | G1 | BUENAVISTA | T1-M/M-BUE | OCCIDENTE | 4 | ACCION DE MANTENIMIENTO EJECUTADA | 518711157 | 5000 | G1 | CASACARA | T1-M/M-CAC | ORIENTE | 4 | S251990 | 33000 | G2 | MAMONAL | T2-A/M-MAM | BOLIVAR
148223 | 500 | G1 | EL PARAISO | T1-M/M-PAR | ORIENTE | 4 |  | N339 380 | 12500 | G1 | CHIRIGUANA | T1-M/M-CHG | ORIENTE | 4 | LEL27007 | 40000 | G3 | MONTERIA | T2A-A/M-MON | OCCIDENTE
148224 | 500 | G1 | EL PARAISO | T2-M/M-PAR | ORIENTE | 4 | [8 empty] | 173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | OCCIDENTE
430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | BOLIVAR | 4 |  | N339381 | 12500 | G1 | COROZAL | T1-M/M-COR | OCCIDENTE | 4 | 1079537156 | 6500 | G1 | SAN CARLOS | T1-M/M-SCL | OCCIDENTE
200117 | 12500 | G1 | LA PAZ | T1-M/M-LPZ | ORIENTE | 4 |  | P9173521-138102 | 14000 | G1 | EL BANCO | T2A-A/M-EBA | ORIENTE | 4 | 84.4.4190 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T1A-A/M-SJA | BOLIVAR
P9173529-14510 | 20000 | G2 | LORICA | T1-M/M-LOR | OCCIDENTE | 4 |  | 430659 | 20000 | G2 | GAMBOTE | T1-A/M-GBT | BOLIVAR | 4 | 1079537144 | 10000 | G1 | SAN ONOFRE | T1-M/M-SOF | OCCIDENTE
S251990 | 33000 | G2 | MAMONAL | T2-A/M-MAM | BOLIVAR | 4 |  | 200117 | 12500 | G1 | LA PAZ | T1-M/M-LPZ | ORIENTE | 4 | 338075 | 6500 | G1 | SANTA ROSA DEL SUR | T2-M/M-SAR | BOLIVAR
148223 | 500 | G1 | MATA DE CAÑA | T1-M/M-MAT | ORIENTE | 4 |  | S251979 | 33000 | G2 | MAMONAL | T1-A/M-MAM | BOLIVAR | 4 | 64993953 | 2000 | G1 | SANTA TERESA | T1-M/M-STR | ORIENTE
173488-1156 | 5000 | G1 | OVEJAS | T1-M/M-OVE | OCCIDENTE | 4 | ACCION DE MANTENIMIENTO EJECUTADA | S251990 | 33000 | G2 | MAMONAL | T2-A/M-MAM | BOLIVAR | 4 | 173540-16012 | 45000 | G3 | TERNERA | T3A/M-TER | BOLIVAR
78750113 | 5000 | G1 | PANCEGUITAS | T1-M/M-PGU | BOLIVAR | 4 |  | LEL27007 | 40000 | G3 | MONTERIA | T2A-A/M-MON | OCCIDENTE | 4 | S251003 | 60000 | G3 | TOLU VIEJO | T1A-A/M-TVJ | OCCIDENTE
200724 | 30000 | G2 | PRADERA | T1-M/M-PRA | OCCIDENTE | 4 |  | 173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | OCCIDENTE | 4 | 148232 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T2-M/M-TPS | OCCIDENTE
173510 | 4000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PBN | OCCIDENTE | 4 | [8 empty] | HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | BOLIVAR
266760 | 3000 | G1 | PUEBLO NUEVO | T1-M/M-PLO | ORIENTE | 4 |  | 84.4.4190 | 8000 | G1 | SAN JACINTO | T1A-A/M-SJA | BOLIVAR | 4
147862 | 300 | G1 | SAN LUIS | T1-M/M-SLS | BOLIVAR | 4
21389 | 4000 | G1 | SANTA INES | T1-M/M-SAI | OCCIDENTE | 4 |  | 338075 | 6500 | G1 | SANTA ROSA DEL SUR | T2-M/M-SAR | BOLIVAR | 4
64993953 | 2000 | G1 | SANTA TERESA | T1-M/M-STR | ORIENTE | 4 |  | 64993953 | 2000 | G1 | SANTA TERESA | T1-M/M-STR | ORIENTE | 4
24380109 | 5000 | G1 | VALENCIA | T1-M/M-VAC | OCCIDENTE | 4
HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | BOLIVAR | 4 |  | 173540-16012 | 45000 | G3 | TERNERA | T3A/M-TER | BOLIVAR | 4
P911330-15212-1 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T1-A/M-ZRG | BOLIVAR | 4 |  | S251003 | 60000 | G3 | TOLU VIEJO | T1A-A/M-TVJ | OCCIDENTE | 4
[8 empty] | 148232 | 250 | G1 | TRES PALMAS | T2-M/M-TPS | OCCIDENTE | 4
[8 empty] | HU619715 | 6000 | G1 | ZAMBRANO | T2-A/M-ZMB | BOLIVAR | 4
[8 empty] | P9113301-15212-2 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T2-A/M-ZRG | BOLIVAR | 4
[8 empty] | P911330-15212-1 | 35000 | G2 | ZARAGOCILLA | T1-A/M-ZRG | BOLIVAR | 4

## Hoja2
SERIE | 2 FAL
64999953
1LCB393904
71842703
71145953 | 13726
1LCB393900 | 1
1079537152
200106 | 900
1057609444 | 14
P186144 | 1
288055 | 874
200005 | 457
S251104 | 569
S251103 | 598
224109
1056109597 | 1
P185982 | 32
P186142 | 76
S251105 | 841
1933434 | 1045
58982 | 148
181656
1057609450 | 1
84.4.4191 | 353
P186187 | 1
316115 | 45
1076935363
1057609404
98330 | 1
1057609403 | 1
7739 | 1
201790 | 1
201791 | 1
358516 | 306
1079537174
P186143 | 1
200756 | 48
1056008748
201508 | 1
386780 | 1
339 380 | 196
1057609479
200100
5K0095001 | 110
1057474126 | 1
1LCB393901
30900117 | 1
N339381 | 3810
582568 | 716
1059084098
1LCB384963
P91036971658
P9173532-1309 | 217
1057201703 | 1
839
19750108 | 1328
200102
1080670133
P9173521-138102 | 1950
78740113 | 1
56190119 | 1
1057474108 | 1
1075810620
12935/T | 326
506631 | 1
1057609397 | 1
55410119 | 1
148241 | 21
148238 | 16
201103 | 1
1079537151
1097131006 | 1
148242
148236 | 1
148239 | 1
200714 | 1
1057609449 | 1
430659 | 1680
84.4.4192 | 1346
200005 | 1
649821107
9117073 | 2805
200718 | 40
173524-15310 | 6134
1079537168
266761 | 355
51660119 | 1
291239 | 1
173523-15510 | 88
1054440599 | 1
200719 | 1
200117 | 117
8681
1057609400
1057609396
1LCB375370
253584 | 41
55400119 | 1
P9173529-14510 | 2383
1LCB393902
L30517 | 347
12625/T | 10793
56220119
183828 | 4633
S251979 | 210
S251990 | 113
70480113 | 15
518711157 | 1525
1058585425 | 1
1058585391 | 1
153149 | 74
56210119
288054 | 322
1057609398 | 1
148223 | 1
148222 | 1
148219 | 1
6817 | 5125
S251105 | 49
224024 | 1
201266 | 1
176976 | 139
1079537170 | 139
LEL27008 | 159
LEL27007 | 82
C62030
1079537162 | 0
A0015275-02 | 1
A0015275-01
251127 | 45
201104 | 30
1057609443 | 1
NO VISIBLE | 0
201789 | 1
55390119
173488-1156
1079537166
78750113
30514 | 1
98334853 | 43
200724 | 14
200108 | 33
173510
266760 | 300
291240 | 1
200713 | 16
266762 | 2357 | CONDICION | ANTES | DESPUES
201259 |  | 1 | 101 | 102
L30515 |  | 2 | 21 | 11
1058995730 | 1 | 3 | 52 | 58
288861 | 261 | 4 | 19 | 26
154224 | 0 | 5 | 10 | 7
1LCB393792 | 0
1057609451 | 1
200723 | 108
P9173521-13810 | 6134
1LCB393903 | 0
20050108 | 0
1LCB384707 | 0
20020108 | 0
16988349
27160109
288053 | 0
1079537156 | 0
320662 | 51
10158 | 1
84.4.4190 | 254
55420119 | 1
338077 | 37
147862 | 45
200025 | 0
291382 | 135
1079537144
78760113
1079537164
G6036 | 1
1079537199
21389 | 0
1079537070
78730113 | 0
32710117 | 1
64993953
253585 | 0
65007 | 0
L30516
1LCB393899 | 1
338075 | 11095
200026 | 0
200727
78710113 | 111
1LCB393905
200715 | 215
1072462800
173540-16012 | 72
200031 | 71
P91405761458
S251003
1LCB384361 | 1
148234 | 0
148232 | 0
112268 | 0
24380109 | 0
1079537104
1081030760
154212-15812 | 395
1057474110
P9113301-15212-2
P9113301-15212-1 | 966

## FALLADOS
CODIGO SUBESTACION | SERIE | POTENCIA (KVA) | GRUPO | SUBESTACION | MATRICULA | ZONA | DEPARTAMENTO | REFRIGERACION | VENTILACION | REGULACION | NIVEL DE TENSION PRIMARIO (KV) | NIVEL DE TENSION SECUNDARIO (KV) | NIVEL DE TENSION TERCEARIO (KV) | UUCC | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | TDGC | CO | CO2 | EVALUACION CO | EVALUACION CO2 | EVALUACION TDGC | EVALUACIONC2H2 | C2H2 | EVALUACION DGA | RIGIDEZ DIELECTRICA | CONTENIDO HUMEDAD | NUMERO DE NEUTRALIZACION | TENSION INTERFACIAL | IC | EVALUACION RIGIDEZ DIELECTRICA | EVALUACION IC | EVALUACION ADFQ | FURANOS | EVALUACION FURANOS | AMPACIDAD PRIMARIO (A) | AMPACIDAD SECUNDARIO (A) | AMPACIDAD TERCEARIO (A) | RADIADORES | JUNTION BLOCK | SUPERIOR | OLTC | EVALUACION HERMETICIDAD | AÑO DE FABRICACION | EDAD | EVALUACION EDAD | ESTUDIOS PYT | MACROACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | CANTIDAD DE USUARIOS | OBSERVACIONES
20028077 | 9117073 | 5 | G1 | EL PASO | FALLADO | ORIENTE | CESAR | ONAN | N/A | NLTC | 34.5 | 13.8 | N/A | N3T2 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 8.1 | 201 | 1385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 24 | 44 | 0.02 | 41.7 | 2085 | 3 | 1 | 2.6 | 297 | 1 | 83.67 | 209.2 | N/A | 1 | 1 | 5 | N/A | 5 | 1991 | 34 | 5 | 1 |  |  |  | El transformador fallo el 2 de Noviembre de 2025 en la Subestación Pueblo Nuevo